## Naslovna
1
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin, Trg Oluje 9, 22300 Knin
SUSTAV UPRAVLJANJA GUBICIMA - IZGRADNJA I USPOSTAVA NADZORNO-UPRAVLJAČKOG SUSTAVA KONTROLE I SMANJENJA GUBITAKA
PONUDBENI TROŠKOVNIK

## 0.Nulto stanje
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
0. | Utvrđivanje nultog stanja i usklađenja hidrauličkih uvjeta s osvrtom na studiju
0.1 | Provjera varijanti iz tehničkog rješenja
0.1.1. | Prikupljanje podataka s vodoopskrbnog sustava. Analiza postojeće projektne dokumentacije i usklađivanje postojećeg stanja s varijantama iz tehničkog rješenja, hidraulička provjera svih mjernih i mjerno-regulacijskih mjesta za koja su utvrđene promjene u položaju ili obuhvatu. | kmplt | 1 |  | 0
0.1. | Provjera varijanti iz tehničkog rješenja UKUPNO: |  |  |  | 0
0.2 | Mjerenja protoka i tlaka
0.2.1. | Mjerenje protoka na mjestu zahvata vode u trajanju od 30 dana. | Kmplt. | 3 |  | 0
0.2.2. | Mjerenje protoka i tlaka po zonama radi utvrđivanja nultog stanja. Stavka uključuje troškove otkopavanja cjevovoda prema potrebi. | Kmplt. | 20 |  | 0
0.2. | Mjerenja protoka i tlaka UKUPNO: |  |  |  | 0
0. | Utvrđivanje nultog stanja i usklađenja hidrauličkih uvjeta s osvrtom na studiju UKUPNO: |  |  |  | 0

## 1.NT i NUS-a
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1. | Uspostava nadzorno-upravljačkih točaka i dogradnja NUS-a
1.1. | VS Marići
1.1.1. | Nadopuna opreme prema popisu u Prilogu A i promjena ožičenja u postojećem elektro bloku u objektu zbog ugradnje dodatnog elektromotornog ventila , te formiranje funkcionalne cjeline s postojećom opremom. Nadopuna programa za postojeći PLC u objektu za upravljanje radom novougrađene opreme. Nadopuna na računalu u Dispečerskom centru poduzeća KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin postojeće programske podrške, koja će omogućiti razmjenu podataka s objektom vodosprema Marići za prijenos i obradu podatka vezano za novougrađenu opremu. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.2. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.3. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 20 |  | 0
1.1.4. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 10´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 20 |  | 0
1.1.5. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 2 |  | 0
1.1.6. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40´40 mm. | m | 15 |  | 0
1.1.7. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70´40 mm. | m | 8 |  | 0
1.1.8. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 2 |  | 0
1.1.9. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil i ostalu opremu | kom | 1 |  | 0
1.1.10. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.11. | Dobava, transport i montaža leptirastog zatvarača za pitku vodu prirubnica, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 250 PN 10 L=250 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.12. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 250 PN 10 | kom | 2 |  | 0
1.1.13. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M20x80 | kmplt | 24 |  | 0
1.1.14. | Dobava, transport i montaža čvrstog oslonca za leptirasti zatvarač izrađenog od L profila 60x60 mm, dužine po potrebi, materijal 1.4571. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.15. | Demontaža postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.16. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.17. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.18. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.19. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.20. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.21. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.22. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.1.23. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.1. | VS Marići UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | VS Veljušak
1.2.1. | Nadopuna opreme prema popisu u Prilogu B i promjena ožičenja u postojećem elektro bloku u objektu zbog ugradnje dodatnog elektromotornog ventila , te formiranje funkcionalne cjeline s postojećom opremom. Nadopuna programa za postojeći PLC u objektu za upravljanje radom novougrađene opreme. Nadopuna na računalu u Dispečerskom centru poduzeća KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin postojeće programske podrške, koja će omogućiti razmjenu podataka s objektom vodosprema Marići za prijenos i obradu podatka vezano za novougrađenu opremu. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.2. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka vode na cjevovodu. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.3. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.4. | Dobava, transport, montaža i povezivanje hidrostatskog mjerača razine vode s prenaponskom zaštitom, mjerni opseg 0-6 m, strujni izlaz nazivnog opsega 4–20 mA, napajanje od 10 do 30 V DC. | kom | 1 |  | 0
1.2.5. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode – minimalni nivo, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.2.6. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode – maksimalni nivo, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.2.7. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.8. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 25 |  | 0
1.2.9. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 10x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 25 |  | 0
1.2.10. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 30 |  | 0
1.2.11. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela presjeka finožičanog vodiča od bakra 5x0,75 mm2 s izolacijom i plaštom od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. | m | 30 |  | 0
1.2.12. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 15 |  | 0
1.2.13. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40x40 mm. | m | 10 |  | 0
1.2.14. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil. | kom | 1 |  | 0
1.2.15. | Dobava, transport i montaža ostalog materijala: kabelske stopice, kabelski završeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake za ožičenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.16. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.17. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 150 PN 10/16 L=300 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.18. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 200 PN 10 L=400 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.19. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 100 PN 10/16 L=300 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.20. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 200, PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.2.21. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 150, PN 10 | kom | 2 |  | 0
1.2.22. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 200 PN 10 | kom | 3 |  | 0
1.2.23. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 150 PN 10/16 | kom | 2 |  | 0
1.2.24. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 100 PN 10/16 | kom | 2 |  | 0
1.2.25. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M20x80 | kmplt | 40 |  | 0
1.2.26. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M16x70 | kmplt | 16 |  | 0
1.2.27. | Demontaža postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.28. | Montaža novougrađene opreme u vodospremi i povezivanje s postojećom. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.29. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.30. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.31. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.32. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.33. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.34. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.2.35. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.2. | VS Veljušak UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | ZMO Konzum
1.3.1. | Dobava, transport, montaža i povezivanje odgovarajućeg bloka Upravljačkog polja Zasunskog mjernog okna (+U1) sa energetskim i signalnim kabelima s opremom za napajanje električnom energijom, mjernom opremom, izvršnom opremom, signalnom opremom, opremom za komunikaciju i zaštitnim vodom. Blok je samonosiv, predviđen za vanjsku ugradnju na pripadno betonsko postolje, sa ugrađenom i ožičenom opremom prema priloženom popisu danom u PRILOGU C i ima stupanj mehaničke zaštite IP55. Izrada programa za PLC u ZMO Konzum koji će podržavati potpuno automatski rad izvršne i mjerne opreme optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i SDNU-a i ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Izrada programske podrške u Dispečerskom centru poduzeća KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin, koja će omogućiti razmjenu podataka s ZMO Konzum (radio i GPRS veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja pogona, pregled i analiza događaja na objektu u određenom vremenskom razdoblju, grafički prikaz mjernih veličina u određenom vremenskom razdoblju, statističku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uređaja. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.2. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 2 |  | 0
1.3.3. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka vode na cjevovodu. | kmplt | 2 |  | 0
1.3.4. | Dobava, transport i montaža metalnog nosivog stupa potrebnog za montažu radio antene visine 4 m, promjera 60 mm s odgovarajućom antikorozivnom zaštitom (pocinčan), odgovarajućim ukrutama, montaža na betonski temelj sidrenim vijcima M16 (4 kom). U stavku uračunati i sidrne vijke, matice i podloške. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.5. | Dobava, transport i montaža drenažne crpke u oknu. Crpka je opremljena plovkom za aktivaciju (u fiksnoj cijevi), snage 300 W, max. Visina dobave 5,5m, max protok 2,36 l/s, napajanje 230 V, 50 Hz. U stavku je uključen spojni i montažni materijal za učvrstiti crpku i izbaciti vodu iz okna (PNZ nosač, Dobava, transport i montaža kuglastog ventila, nepovratni ventil, cijevi, fazoni, spojnice i redukcjski komadi). | kmplt | 1 |  | 0
1.3.6. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajne sklopke na poklopcu okna. | kom | 1 |  | 0
1.3.7. | Dobava, transport, montaža i elektro povezivanje mjerača tlaka, na dovodnom cjevovodu u vodospremu, navojni tip G 1/2", keramička ćelija, nazivni mjerni opseg 0–16 bar, strujni izlaz nazivnog opsega 4-20 mA, stupanj zaštite IP68, napajanje nazivnim naponom 24 V DC, uključivo i kuglični ventil, te spojni materijal. | kmplt | 2 |  | 0
1.3.8. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode za signalizaciju poplavljivanja okna, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.3.9. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa koaksijalnim kabelom arestora, zaštite od atmosferskog pražnjenja. | kom | 1 |  | 0
1.3.10. | Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Ω). | m | 25 |  | 0
1.3.11. | Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajućih konektora za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.12. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni opseg 0,7 m za radio komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.3.13. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.3.14. | Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodičem minimalnog presjeka 16 mm2, prosječna dužina 25 cm, sa narezivanjem u kućište te spajanje stopicama, vijcima i maticama. | kom | 20 |  | 0
1.3.15. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa uzemljivačem Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta. | m | 12 |  | 0
1.3.16. | Dobava, transport i montaža T-potpornog nosača za montažu sabirnice za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 12 |  | 0
1.3.17. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Fe/Zn traka. | kom | 3 |  | 0
1.3.18. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Cu uže. | kom | 3 |  | 0
1.3.19. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Fe/Zn traka - Fe/Zn traka. | kom | 8 |  | 0
1.3.20. | Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosječne dužine 2 m za galvansko povezivanje elektro bloka, antenskog stupa i cjevovoda na sabirnicu za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 3 |  | 0
1.3.21. | Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake presjeka 30´4 mm za izradu temeljnog uzemljivača u betonskom postolju elektro bloka i objektu okna. | m | 30 |  | 0
1.3.22. | Dobava, transport i montaža spojnice predviđene za spoj armaturnog čelika i Fe/Zn trake. | kom | 4 |  | 0
1.3.23. | Dobava, transport i polaganje bakrenog užeta presjeka 50 mm² za izradu uzemljivača objekta. | m | 50 |  | 0
1.3.24. | Dobava, transport, montaža i izrada rastavnog (mjernog) spoja. | kom | 2 |  | 0
1.3.25. | Vijci i ostali montažni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.26. | Dobava, transport, polaganje u zemlju PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´16 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV . | m | 50 |  | 0
1.3.27. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 40 |  | 0
1.3.28. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 10´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 40 |  | 0
1.3.29. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 60 |  | 0
1.3.30. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 7´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 35 |  | 0
1.3.31. | Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 5´0,75mm2, sa izolacijom i plaštom od PVC te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV. | m | 35 |  | 0
1.3.32. | Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´0,75mm2, sa izolacijom i plaštom od PVC te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV. | m | 40 |  | 0
1.3.33. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 20 |  | 0
1.3.34. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40´40 mm. | m | 12 |  | 0
1.3.35. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70´40 mm. | m | 6 |  | 0
1.3.36. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 1 |  | 0
1.3.37. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil i ostalu opremu | kom | 2 |  | 0
1.3.38. | Dobava, transport i montaža PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. | kom | 2 |  | 0
1.3.39. | Dobava, transport i montaža ostalog materijala: kabelske stopice, kabelski završeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake za ožičenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.40. | Pažljivi strojno-ručni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja instalacija. U jediničnu cijenu iskopa uključena je zaštita kanala primjenom hidraulične oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to potrebno. | m3 | 12 |  | 0
1.3.41. | Ručni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima križanja s postojećim instalacijama. | m3 | 4 |  | 0
1.3.42. | Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrši se ručno prema projektiranjoj širini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova. | m2 | 20 |  | 0
1.3.43. | Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veličine zrna od 0 do 8mm za: - izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm, - zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad tjemena cijevi ili kabela | m3 | 6 |  | 0
1.3.44. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom (tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrši u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. | m3 | 6 |  | 0
1.3.45. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine 30 cm. | m3 | 6 |  | 0
1.3.46. | Odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za deponiranje. | m3 | 6 |  | 0
1.3.47. | Izrada armirano betonskog temelja za elektro ormar dimenzija 1.7x0,5x0,6 m od betona C25/30 armirana mrežom Q 257. Stavkom obuhvaćeni zemljani radovi za dubinu u (iskop i odvoz viška materijala na ovlašteni deponij), oplata, betonski radovi, armirački radovi. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.48. | Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija 2300x2200x2000mm. Temeljna ploča debljine je 15 cm od betona C16/20. Zidovi su od armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirana mrežom Q 335. Gornja ploča je debljine 20 cm, od betona C25/30, dvostruko armirana mrežom Q 335. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvaćeni zemljani radovi, oplata, betonski radovi armirački radovi, te nabava, isporuka i ugradnja lijevano željeznog poklopca 600x600 mm nosivosti 250 kN ovisno o lokaciji okna i penjalica, komada 4 za silazak u okno. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.49. | Dobava transport i montaža fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za polaganje kabela promjera 50 mm. | m | 45 |  | 0
1.3.50. | Dobava transport i montaža mehaničke zaštite kabela položenih u zemlju tvz. GAL štitnik, duljine od jednog metra. | kom | 50 |  | 0
1.3.51. | Dobava i transport PVC trake za vizualnu zaštitu kabela položenog u zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA ŽIVOT". | m | 50 |  | 0
1.3.52. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.53. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 200 PN 10 L=350 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.54. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 150 PN 10/16 L=300 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.55. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 200 PN 10 L=230 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.56. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 150 PN 10/16 L=210 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.57. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen ručnim kolom: DN 200 PN 10 L=230 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.58. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen ručnim kolom: DN 150 PN 10/16 L=210 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.59. | Dobava, transport i montaža MDK komada, materijal GGG. DN 200 PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.3.60. | Dobava, transport i montaža MDK komada, materijal GGG. DN 150 PN 10/16 | kom | 1 |  | 0
1.3.61. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 200, PN 10 | kom | 2 |  | 0
1.3.62. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 150, PN 10 | kom | 2 |  | 0
1.3.63. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 200, PN 10, L=600 | kom | 2 |  | 0
1.3.64. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 200, PN 10, L=500 | kom | 1 |  | 0
1.3.65. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 200, PN 10, L=300 | kom | 1 |  | 0
1.3.66. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 150, PN 10/16, L=600 | kom | 2 |  | 0
1.3.67. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 150, PN 10/16, L=500 | kom | 1 |  | 0
1.3.68. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 150, PN 10/16, L=400 | kom | 1 |  | 0
1.3.69. | Dobava, transport i montaža pojasa i ogrlice bez ventila. DN 200, 5/4˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.3.70. | Dobava, transport i montaža pojasa i ogrlice bez ventila. DN 150, 5/4˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.3.71. | Dobava, transport i montaža kuglastog ventila s ručicom s pripadajućim spojnim elementima. 1/2˝ | kmplt | 2 |  | 0
1.3.72. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 200 PN 10 | kom | 9 |  | 0
1.3.73. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 150 PN 10/16 | kom | 9 |  | 0
1.3.74. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M20x80 | kmplt | 144 |  | 0
1.3.75. | Dobava, transport i montaža čvrstog oslonca za cjevovod, s jednom obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571. DN 200 | kmplt | 1 |  | 0
1.3.76. | Dobava, transport i montaža čvrstog oslonca za cjevovod, s jednom obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571. DN 150 | kmplt | 1 |  | 0
1.3.77. | Ostala vijčana i brtvena oprema. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.78. | Osiguranje gradilišta tijekom radova. Stavka uključuje postavljanje zaštitne ograde i osnovnog seta znakova upozorenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.79. | Izrada elaborata privremene regulacije prometa, ishođenje dopuštenja za radove, te dobava, transport i postavljanje prometne signalizacije prema projektu privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.80. | Demontaža postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.81. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.82. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.83. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.84. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.85. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.86. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.87. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.3.88. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.3. | ZMO Konzum UKUPNO: |  |  |  | 0
1.4. | ZMO Drpina Glavica
1.4.1. | Dobava, transport, montaža i povezivanje odgovarajućeg bloka Upravljačkog polja Zasunskog mjernog okna (+U1) sa energetskim i signalnim kabelima s opremom za napajanje električnom energijom, mjernom opremom, izvršnom opremom, signalnom opremom, opremom za komunikaciju i zaštitnim vodom. Blok je samonosiv, predviđen za vanjsku ugradnju na pripadno betonsko postolje, sa ugrađenom i ožičenom opremom prema priloženom popisu danom u PRILOGU D i ima stupanj mehaničke zaštite IP55. Izrada programa za PLC u ZMO Drpina Glavica koji će podržavati potpuno automatski rad izvršne i mjerne opreme optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i SDNU-a i ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Izrada programske podrške u Dispečerskom centru poduzeća KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin, koja će omogućiti razmjenu podataka s ZMO Drpina Glavica (radio i GPRS veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja pogona, pregled i analiza događaja na objektu u određenom vremenskom razdoblju, grafički prikaz mjernih veličina u određenom vremenskom razdoblju, statističku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uređaja. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.2. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.3. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka vode na cjevovodu. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.4. | Dobava, transport i montaža metalnog nosivog stupa potrebnog za montažu radio antene visine 4 m, promjera 60 mm s odgovarajućom antikorozivnom zaštitom (pocinčan), odgovarajućim ukrutama, montaža na betonski temelj sidrenim vijcima M16 (4 kom). U stavku uračunati i sidrne vijke, matice i podloške. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.5. | Dobava, transport, montaža i povezivanje vjetroturbine sa sposobnošću pretvaranja kinetičke energije vjetra u električnu energiju. Glavni dijelovi vjetroturbine su: rotor sa lopaticama, tijelo vjetroturbine s mogućnošću zakretanja ovisno o smjeru vjetra, generator za proizvodnju električne energije, regulator predviđen za nadziranje napona i zaštitu. Promjer rotora je 1,17m, težina vjetroturbine je 6 kg, nazivna snaga 160 W, nazivni napon 24V. | kom | 1 |  | 0
1.4.6. | Dobava, transport, montaža i povezivanje Solarnog panela za pretvorbu sunčeve u električnu energiju sa sljedećim karakteristikama: Pn=260W, Vmpp=30,9V, Impp=8,4A, Un=24V, izvedba monokristalna. | kom | 2 |  | 0
1.4.7. | Dobava, transport i montaža metalnog adaptera promjera 6/4“ i duljine 1,5 m, toplocinčana, s obujmicama za pričvrstiti na betonski stup za montažu vjetroturbine. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.8. | Dobava, transport i pričvršćenje na betonski stup metalne varene i toplocinčane konstrukcije izrađene od čeličnih L profila za montažu solarni panela, nosač je tlocrtnih dimenzija 200x165 cm, a na betonski stup se pričvrsti obujmicama i vijcima | kmplt | 1 |  | 0
1.4.9. | Dobava, transport i montaža metalnog adaptera promjera 1“ i duljine 1m, toplocinčana, s obujmicom za pričvrstiti na betonski stup za montažu radio antene | kmplt | 1 |  | 0
1.4.10. | Dobava, transport i montaža drenažne crpke u oknu. Crpka je opremljena plovkom za aktivaciju (u fiksnoj cijevi), snage 300 W, max. Visina dobave 5,5m, max protok 2,36 l/s, napajanje 230 V, 50 Hz. U stavku je uključen spojni i montažni materijal za učvrstiti crpku i izbaciti vodu iz okna (PNZ nosač, Dobava, transport i montaža kuglastog ventila, nepovratni ventil, cijevi, fazoni, spojnice i redukcjski komadi). | kmplt | 1 |  | 0
1.4.11. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajne sklopke na ulaznim vratima objekta. | kom | 1 |  | 0
1.4.12. | Dobava, transport, montaža i elektro povezivanje mjerača tlaka, na dovodnom cjevovodu u vodospremu, navojni tip G 1/2", keramička ćelija, nazivni mjerni opseg 0–16 bar, strujni izlaz nazivnog opsega 4-20 mA, stupanj zaštite IP68, napajanje nazivnim naponom 24 V DC, uključivo i kuglični ventil, te spojni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.13. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode za signalizaciju poplavljivanja okna, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.4.14. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa koaksijalnim kabelom arestora, zaštite od atmosferskog pražnjenja. | kom | 1 |  | 0
1.4.15. | Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Ω). | m | 25 |  | 0
1.4.16. | Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajućih konektora za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.17. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni opseg 0,7 m za radio komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.4.18. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.4.19. | Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodičem minimalnog presjeka 16 mm2, prosječna dužina 25 cm, sa narezivanjem u kućište te spajanje stopicama, vijcima i maticama. | kom | 20 |  | 0
1.4.20. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa uzemljivačem Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta. | m | 12 |  | 0
1.4.21. | Dobava, transport i montaža T-potpornog nosača za montažu sabirnice za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 12 |  | 0
1.4.22. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Fe/Zn traka. | kom | 3 |  | 0
1.4.23. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Cu uže. | kom | 3 |  | 0
1.4.24. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Fe/Zn traka - Fe/Zn traka. | kom | 8 |  | 0
1.4.25. | Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosječne dužine 2 m za galvansko povezivanje elektro bloka, antenskog stupa i cjevovoda na sabirnicu za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 3 |  | 0
1.4.26. | Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake presjeka 30´4 mm za izradu temeljnog uzemljivača u betonskom postolju elektro bloka i objektu okna. | m | 30 |  | 0
1.4.27. | Dobava, transport i montaža spojnice predviđene za spoj armaturnog čelika i Fe/Zn trake. | kom | 4 |  | 0
1.4.28. | Dobava, transport i polaganje bakrenog užeta presjeka 50 mm² za izradu uzemljivača objekta. | m | 50 |  | 0
1.4.29. | Dobava, transport, montaža i izrada rastavnog (mjernog) spoja. | kom | 2 |  | 0
1.4.30. | Vijci i ostali montažni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.31. | Dobava, transport, polaganje u zemlju PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´16 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV . | m | 100 |  | 0
1.4.32. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 40 |  | 0
1.4.33. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 10´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 40 |  | 0
1.4.34. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 60 |  | 0
1.4.35. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 7´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 35 |  | 0
1.4.36. | Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 5´0,75mm2, sa izolacijom i plaštom od PVC te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV. | m | 35 |  | 0
1.4.37. | Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´0,75mm2, sa izolacijom i plaštom od PVC te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV. | m | 40 |  | 0
1.4.38. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 22 |  | 0
1.4.39. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40´40 mm. | m | 12 |  | 0
1.4.40. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70´40 mm. | m | 6 |  | 0
1.4.41. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 1 |  | 0
1.4.42. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil i ostalu opremu | kom | 2 |  | 0
1.4.43. | Dobava, transport i montaža PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. | kom | 2 |  | 0
1.4.44. | Dobava, transport i montaža ostalog materijala: kabelske stopice, kabelski završeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake za ožičenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.45. | Dobava materijala i izvođenje radova na izradi betonskog temelja dimezija 1400x1400x2000 mm za armirano-betonski stup kako slijedi: - iskop jame u B i C kategoriji zemljišta – 7 m3 - betoniranje temelja u jami betona razreda čvrstoće C25/30 - 3,6 m3 - izradu armaturnog koša izrađenog od čelične mreže Q257 - ugradnja PHDE cijevi (kabuplast) - stavka se zasebno obračunava - ugradnja u betonski temelj Fe/Zn trake 30x4 mm - stavka se zasebno obračunava - izrada betonske kape nakon montaže stupa od betona razreda čvrstoće C25/30, skošene, debljine 10 cm – 0,2 m3 - dovođenje terena u prvobitno stanje uz odvođenje viška materijala na ovlašteni deponij | kmplt | 1 |  | 0
1.4.46. | Pažljivi strojno-ručni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja instalacija. U jediničnu cijenu iskopa uključena je zaštita kanala primjenom hidraulične oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to potrebno. | m3 | 12 |  | 0
1.4.47. | Ručni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima križanja s postojećim instalacijama. | m3 | 4 |  | 0
1.4.48. | Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrši se ručno prema projektiranjoj širini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova. | m2 | 20 |  | 0
1.4.49. | Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veličine zrna od 0 do 8mm za: - izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm, - zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad tjemena cijevi ili kabela | m3 | 6 |  | 0
1.4.50. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom (tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrši u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. | m3 | 6 |  | 0
1.4.51. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine 30 cm. | m3 | 6 |  | 0
1.4.52. | Odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za deponiranje. | m3 | 6 |  | 0
1.4.53. | Izrada armirano betonskog temelja za elektro ormar dimenzija 1.7x0,5x0,6 m od betona C25/30 armirana mrežom Q 257. Stavkom obuhvaćeni zemljani radovi za dubinu u (iskop i odvoz viška materijala na ovlašteni deponij), oplata, betonski radovi, armirački radovi. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.54. | Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija 1500x1500x2000mm. Temeljna ploča debljine je 15 cm od betona C16/20. Zidovi su od armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirana mrežom Q 335. Gornja ploča je debljine 20 cm, od betona C25/30, dvostruko armirana mrežom Q 335. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvaćeni zemljani radovi, oplata, betonski radovi armirački radovi, te nabava, isporuka i ugradnja lijevano željeznog poklopca 600x600 mm nosivosti 250 kN ovisno o lokaciji okna i penjalica, komada 4 za silazak u okno. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.55. | Dobava transport i montaža fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za polaganje kabela promjera 75 mm. | m | 45 |  | 0
1.4.56. | Dobava transport i montaža mehaničke zaštite kabela položenih u zemlju tvz. GAL štitnik, duljine od jednog metra. | kom | 50 |  | 0
1.4.57. | Dobava i transport PVC trake za vizualnu zaštitu kabela položenog u zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA ŽIVOT". | m | 50 |  | 0
1.4.58. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.59. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 100 PN 10/16 L=250 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.60. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 100 PN 10/16 L=190 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.61. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen ručnim kolom: DN 100 PN 10/16 L=190 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.62. | Dobava, transport i montaža MDK komada, materijal GGG. DN 100 PN 10/16 | kom | 1 |  | 0
1.4.63. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 100, PN 10/16, L=600 | kom | 2 |  | 0
1.4.64. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 100, PN 10/16, L=300 | kom | 2 |  | 0
1.4.65. | Dobava, transport i montaža elektro spojnice, PE100 SDR17 Ø110 mm | kom | 2 |  | 0
1.4.66. | Dobava, transport i montaža PE HD tuljka, PE100 SDR17 Ø110 mm | kom | 2 |  | 0
1.4.67. | Dobava, transport i montaža slobodne prirubnice PP/čelik DN 100, Ø110 mm | kom | 2 |  | 0
1.4.68. | Dobava, transport i montaža pojasa i ogrlice bez ventila. DN 100, 5/4˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.4.69. | Dobava, transport i montaža kuglastog ventila s ručicom s pripadajućim spojnim elementima. 1/2˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.4.70. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 100 PN 10/16 | kom | 9 |  | 0
1.4.71. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M16x70 | kmplt | 72 |  | 0
1.4.72. | Dobava, transport i montaža čvrstog oslonca za cjevovod, s jednom obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571. DN 100 | kmplt | 1 |  | 0
1.4.73. | Ostala vijčana i brtvena oprema. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.74. | Osiguranje gradilišta tijekom radova. Stavka uključuje postavljanje zaštitne ograde i osnovnog seta znakova upozorenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.75. | Izrada elaborata privremene regulacije prometa, ishođenje dopuštenja za radove, te dobava, transport i postavljanje prometne signalizacije prema projektu privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.76. | Demontaža postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.77. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.78. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.79. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.80. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.81. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.82. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.83. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.4.84. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.4. | ZMO Drpina Glavica UKUPNO: |  |  |  | 0
1.5. | VS Tvrđava
1.5.1. | Nadopuna opreme prema popisu u Prilogu E i promjena ožičenja u postojećem elektro bloku u objektu zbog ugradnje dodatnog elektromotornog ventila i elektromagnetskog mjerača protoka, te formiranje funkcionalne cjeline s postojećom opremom. Nadopuna programa za postojeći PLC u objektu za upravljanje radom novougrađene opreme. Nadopuna na računalu u Dispečerskom centru poduzeća KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin postojeće programske podrške, koja će omogućiti razmjenu podataka s objektom vodosprema Marići za prijenos i obradu podatka vezano za novougrađenu opremu. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.2. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.3. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka vode na cjevovodu. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.4. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 20 |  | 0
1.5.5. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 10´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 20 |  | 0
1.5.6. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 10 |  | 0
1.5.7. | Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 5´0,75mm2, sa izolacijom i plaštom od PVC te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV. | m | 10 |  | 0
1.5.8. | Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´0,75mm2, sa izolacijom i plaštom od PVC te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV. | m | 40 |  | 0
1.5.9. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 2 |  | 0
1.5.10. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40´40 mm. | m | 15 |  | 0
1.5.11. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70´40 mm. | m | 8 |  | 0
1.5.12. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 4 |  | 0
1.5.13. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil i ostalu opremu | kom | 4 |  | 0
1.5.14. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.15. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 125 PN 10/16 L=250 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.16. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 100 PN 10/16 L=300 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.17. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen ručnim kolom: DN 125 PN 10/16 L=200 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.18. | Dobava, transport i montaža ventila za regulaciju nivoa vodospreme MIN/MAX (plovni) sa sustavom za male protoke i sa solenoid ventilom. Izrađen iz nodularnog lijeva GGG 40, s unutarnjom i vanjskom izolacijom iz epoksi premaza plavog minimalne debljine premaza 250 qm.Ventil mora biti hidraulički i upravljan putem pilota s manometrima na ulazu i izlazu i s oprugom i vretenom izrađenim iz nehrđajućeg čelika. Oblik zatvarača takav da kod otvorenosti 50 % omogući minimalno 20% kapaciteta ventila. Materijal iz kojeg je izrađena membrana treba biti najlon presvučen neoprenom. Područje regulacije, ulazni tlak do PN 16 bar izlazni tlak s mogućnošću naknadne regulacije od 0.7-15 bar. Ventil mora imati mogućnost daljinskog zatvaranja. Potrebno dostaviti tehnički list i certifikat za korištenje u pitkoj vodi. DN 125 PN 10/16 | kmplt | 1 |  | 0
1.5.19. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 150, PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.5.20. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 125, PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.5.21. | Dobava, transport i montaža FFR komad, materijal GGG. DN 150/100, PN 10, L=200 | kom | 1 |  | 0
1.5.22. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 125, PN 10, L=500 | kom | 1 |  | 0
1.5.23. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 125, PN 10, L=300 | kom | 1 |  | 0
1.5.24. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 100, PN 10, L=300 | kom | 1 |  | 0
1.5.25. | Dobava, transport i montaža cijevi, PE100 SDR17 Ø125 mm | m | 1.5 |  | 0
1.5.26. | Elektro koljeno 90°, PE100 SDR17 Ø125 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.27. | Dobava, transport i montaža PE HD tuljka, PE100 SDR17 Ø125 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.28. | Dobava, transport i montaža slobodne prirubnice PP/čelik DN 125, Ø125 mm | kom | 1 |  | 0
1.5.29. | Dobava, transport i montaža pojasa i ogrlice bez ventila. DN 125, 5/4˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.5.30. | Dobava, transport i montaža kuglastog ventila s ručicom s pripadajućim spojnim elementima. 1/2˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.5.31. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 150 PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.5.32. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 125 PN 10 | kom | 6 |  | 0
1.5.33. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 100 PN 10 | kom | 3 |  | 0
1.5.34. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M20x80 | kmplt | 8 |  | 0
1.5.35. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M16x70 | kmplt | 72 |  | 0
1.5.36. | Ostala vijčana i brtvena oprema. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.37. | Dobava, transport i montaža čvrstog oslonca za hidraulični ventil izrađenog od L profila 60x60 mm, dužine po potrebi, materijal 1.4571. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.38. | Demontaža postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.39. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.40. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.41. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.42. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.43. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.44. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.45. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.46. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.5.47. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.5. | VS Tvrđava UKUPNO: |  |  |  | 0
1.6. | VS Spas
1.6.1. | Nadopuna opreme prema popisu u Prilogu F i promjena ožičenja u postojećem elektro bloku u objektu zbog ugradnje dodatnog elektromotornog ventila i elektromagnetskog mjerača protoka, te formiranje funkcionalne cjeline s postojećom opremom. Nadopuna programa za postojeći PLC u objektu za upravljanje radom novougrađene opreme. Nadopuna na računalu u Dispečerskom centru poduzeća KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin postojeće programske podrške, koja će omogućiti razmjenu podataka s objektom vodosprema Spas za prijenos i obradu podatka vezano za novougrađenu opremu. | kmplt | 1 |  | 0
1.6.2. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 2 |  | 0
1.6.3. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka vode na cjevovodu. | kmplt | 2 |  | 0
1.6.4. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 20 |  | 0
1.6.5. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 10´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 20 |  | 0
1.6.6. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 2 |  | 0
1.6.7. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40´40 mm. | m | 15 |  | 0
1.6.8. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70´40 mm. | m | 8 |  | 0
1.6.9. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 4 |  | 0
1.6.10. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil i ostalu opremu | kom | 4 |  | 0
1.6.11. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.6.12. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 250 PN 10 L=450 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 2 |  | 0
1.6.13. | Dobava, transport i montaža leptirastog zatvarača za pitku vodu prirubnica, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 250 PN 10 L=250 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 2 |  | 0
1.6.14. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 250 PN 10 L=450 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 2 |  | 0
1.6.15. | Dobava, transport i montaža MDK komada, materijal GGG. DN 250 PN 10 | kmplt | 2 |  | 0
1.6.16. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 250, PN 10 | kom | 3 |  | 0
1.6.17. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 250, PN 10, L=700 | kom | 1 |  | 0
1.6.18. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 250, PN 10, L=500 | kom | 2 |  | 0
1.6.19. | Dobava, transport i montaža pojasa i ogrlice bez ventila. DN 250, 5/4˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.6.20. | Dobava, transport i montaža kuglastog ventila s ručicom s pripadajućim spojnim elementima. 1/2˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.6.21. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 250 PN 10 | kom | 15 |  | 0
1.6.22. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M20x110 | kmplt | 24 |  | 0
1.6.23. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M20x80 | kmplt | 156 |  | 0
1.6.24. | Demontaža postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.6.25. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.6.26. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.6.27. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.6.28. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.6.29. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.6.30. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.6.31. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.6.32. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.6. | VS Spas UKUPNO: |  |  |  | 0
1.7. | ZMO Za Potkonje
1.7.1. | Dobava, transport, montaža i povezivanje odgovarajućeg bloka Upravljačkog polja Zasunskog mjernog okna (+U1) sa energetskim i signalnim kabelima s opremom za napajanje električnom energijom, mjernom opremom, izvršnom opremom, signalnom opremom, opremom za komunikaciju i zaštitnim vodom. Blok je samonosiv, predviđen za vanjsku ugradnju na pripadno betonsko postolje, sa ugrađenom i ožičenom opremom prema priloženom popisu danom u PRILOGU G i ima stupanj mehaničke zaštite IP55. Izrada programa za PLC u ZMO Za Potkonje koji će podržavati potpuno automatski rad izvršne i mjerne opreme optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i SDNU-a i ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Izrada programske podrške u Dispečerskom centru poduzeća KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin, koja će omogućiti razmjenu podataka s ZMO Za Potkonje (radio i GPRS veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja pogona, pregled i analiza događaja na objektu u određenom vremenskom razdoblju, grafički prikaz mjernih veličina u određenom vremenskom razdoblju, statističku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uređaja. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.2. | Dobava, transport i montaža metalnog nosivog stupa potrebnog za montažu radio antene visine 4 m, promjera 60 mm s odgovarajućom antikorozivnom zaštitom (pocinčan), odgovarajućim ukrutama, montaža na betonski temelj sidrenim vijcima M16 (4 kom). U stavku uračunati i sidrne vijke, matice i podloške. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.3. | Dobava, transport i montaža drenažne crpke u oknu. Crpka je opremljena plovkom za aktivaciju (u fiksnoj cijevi), snage 300 W, max. Visina dobave 5,5m, max protok 2,36 l/s, napajanje 230 V, 50 Hz. U stavku je uključen spojni i montažni materijal za učvrstiti crpku i izbaciti vodu iz okna (PNZ nosač, Dobava, transport i montaža kuglastog ventila, nepovratni ventil, cijevi, fazoni, spojnice i redukcjski komadi). | kmplt | 1 |  | 0
1.7.4. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajne sklopke na ulaznim vratima objekta. | kom | 1 |  | 0
1.7.5. | Dobava, transport, montaža i elektro povezivanje mjerača tlaka, na dovodnom cjevovodu u vodospremu, navojni tip G 1/2", keramička ćelija, nazivni mjerni opseg 0–16 bar, strujni izlaz nazivnog opsega 4-20 mA, stupanj zaštite IP68, napajanje nazivnim naponom 24 V DC, uključivo i kuglični ventil, te spojni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.6. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode za signalizaciju poplavljivanja okna, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.7.7. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.8. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka vode na cjevovodu. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.9. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa koaksijalnim kabelom arestora, zaštite od atmosferskog pražnjenja. | kom | 1 |  | 0
1.7.10. | Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Ω). | m | 25 |  | 0
1.7.11. | Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajućih konektora za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.12. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni opseg 0,7 m za radio komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.7.13. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.7.14. | Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodičem minimalnog presjeka 16 mm2, prosječna dužina 25 cm, sa narezivanjem u kućište te spajanje stopicama, vijcima i maticama. | kom | 20 |  | 0
1.7.15. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa uzemljivačem Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta. | m | 12 |  | 0
1.7.16. | Dobava, transport i montaža T-potpornog nosača za montažu sabirnice za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 12 |  | 0
1.7.17. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Fe/Zn traka. | kom | 3 |  | 0
1.7.18. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Cu uže. | kom | 3 |  | 0
1.7.19. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Fe/Zn traka - Fe/Zn traka. | kom | 8 |  | 0
1.7.20. | Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosječne dužine 2 m za galvansko povezivanje elektro bloka, antenskog stupa i cjevovoda na sabirnicu za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 3 |  | 0
1.7.21. | Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake presjeka 30´4 mm za izradu temeljnog uzemljivača u betonskom postolju elektro bloka i objektu okna. | m | 30 |  | 0
1.7.22. | Dobava, transport i montaža spojnice predviđene za spoj armaturnog čelika i Fe/Zn trake. | kom | 4 |  | 0
1.7.23. | Dobava, transport i polaganje bakrenog užeta presjeka 50 mm² za izradu uzemljivača objekta. | m | 50 |  | 0
1.7.24. | Dobava, transport, montaža i izrada rastavnog (mjernog) spoja. | kom | 2 |  | 0
1.7.25. | Vijci i ostali montažni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.26. | Dobava, transport, polaganje u zemlju PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´16 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV . | m | 100 |  | 0
1.7.27. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 40 |  | 0
1.7.28. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 10´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 40 |  | 0
1.7.29. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 60 |  | 0
1.7.30. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 7´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 35 |  | 0
1.7.31. | Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 5´0,75mm2, sa izolacijom i plaštom od PVC te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV. | m | 35 |  | 0
1.7.32. | Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´0,75mm2, sa izolacijom i plaštom od PVC te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV. | m | 40 |  | 0
1.7.33. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 22 |  | 0
1.7.34. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40´40 mm. | m | 12 |  | 0
1.7.35. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70´40 mm. | m | 6 |  | 0
1.7.36. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 1 |  | 0
1.7.37. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil i ostalu opremu | kom | 2 |  | 0
1.7.38. | Dobava, transport i montaža PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. | kom | 2 |  | 0
1.7.39. | Dobava, transport i montaža ostalog materijala: kabelske stopice, kabelski završeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake za ožičenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.40. | Dobava materijala i izvođenje radova na izradu temelja na postoječem oknu za elektro ormar dimenzija 1700x600x70 mm kako slijedi: - betoniranje i bušenje anker vijaka - proboj okna (stavka se zasebno obračunava) i stavljanje uvodnica | kmplt | 1 |  | 0
1.7.41. | Pažljivi strojno-ručni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja instalacija. U jediničnu cijenu iskopa uključena je zaštita kanala primjenom hidraulične oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to potrebno. | m3 | 12 |  | 0
1.7.42. | Ručni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima križanja s postojećim instalacijama. | m3 | 4 |  | 0
1.7.43. | Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrši se ručno prema projektiranjoj širini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova. | m2 | 20 |  | 0
1.7.44. | Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veličine zrna od 0 do 8mm za: - izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm, - zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad tjemena cijevi ili kabela | m3 | 6 |  | 0
1.7.45. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom (tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrši u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. | m3 | 6 |  | 0
1.7.46. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine 30 cm. | m3 | 6 |  | 0
1.7.47. | Odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za deponiranje. | m3 | 6 |  | 0
1.7.48. | Izrada armirano betonskog temelja za elektro ormar dimenzija 1.7x0,5x0,6 m od betona C25/30 armirana mrežom Q 257. Stavkom obuhvaćeni zemljani radovi za dubinu u (iskop i odvoz viška materijala na ovlašteni deponij), oplata, betonski radovi, armirački radovi. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.49. | Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija 2000x2000x2000mm. Temeljna ploča debljine je 15 cm od betona C16/20. Zidovi su od armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirana mrežom Q 335. Gornja ploča je debljine 20 cm, od betona C25/30, dvostruko armirana mrežom Q 335. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvaćeni zemljani radovi, oplata, betonski radovi armirački radovi, te nabava, isporuka i ugradnja lijevano željeznog poklopca 600x600 mm nosivosti 250 kN ovisno o lokaciji okna i penjalica, komada 4 za silazak u okno. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.50. | Dobava transport i montaža fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za polaganje kabela promjera 75 mm. | m | 45 |  | 0
1.7.51. | Dobava transport i montaža mehaničke zaštite kabela položenih u zemlju tvz. GAL štitnik, duljine od jednog metra. | kom | 50 |  | 0
1.7.52. | Dobava i transport PVC trake za vizualnu zaštitu kabela položenog u zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA ŽIVOT". | m | 50 |  | 0
1.7.53. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.54. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 150 PN 10/16 L=300 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.55. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 150 PN 10/16 L=210 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.56. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen ručnim kolom: DN 150 PN 10/16 L=210 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.57. | Dobava, transport i montaža MDK komada, materijal GGG. DN 150 PN 10/16 | kom | 1 |  | 0
1.7.58. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 150, PN 10 | kom | 2 |  | 0
1.7.59. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 150, PN 10/16, L=600 | kom | 2 |  | 0
1.7.60. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 150, PN 10/16, L=500 | kom | 1 |  | 0
1.7.61. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 150, PN 10/16, L=200 | kom | 1 |  | 0
1.7.62. | Dobava, transport i montaža elektro spojnice, PE100 SDR17 Ø180 mm | kom | 2 |  | 0
1.7.63. | Dobava, transport i montaža PE HD tuljka, PE100 SDR17 Ø180 mm | kom | 2 |  | 0
1.7.64. | Dobava, transport i montaža slobodne prirubnice PP/čelik DN 150, Ø180 mm | kom | 2 |  | 0
1.7.65. | Dobava, transport i montaža pojasa i ogrlice bez ventila. DN 150, 5/4˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.7.66. | Dobava, transport i montaža kuglastog ventila s ručicom s pripadajućim spojnim elementima. 1/2˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.7.67. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 150 PN 10/16 | kom | 9 |  | 0
1.7.68. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M20x80 | kmplt | 72 |  | 0
1.7.69. | Dobava, transport i montaža čvrstog oslonca za cjevovod, s jednom obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571. DN 80 | kmplt | 1 |  | 0
1.7.70. | Ostala vijčana i brtvena oprema. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.71. | Osiguranje gradilišta tijekom radova. Stavka uključuje postavljanje zaštitne ograde i osnovnog seta znakova upozorenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.72. | Izrada elaborata privremene regulacije prometa, ishođenje dopuštenja za radove, te dobava, transport i postavljanje prometne signalizacije prema projektu privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.73. | Demontaža postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.74. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.75. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.76. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.77. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.78. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.79. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.80. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.7.81. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.7. | ZMO Za Potkonje UKUPNO: |  |  |  | 0
1.8. | ZMO Raškovići
1.8.1. | Dobava, transport, montaža i povezivanje odgovarajućeg bloka Upravljačkog polja Zasunskog mjernog okna (+U1) sa energetskim i signalnim kabelima s opremom za napajanje električnom energijom, mjernom opremom, izvršnom opremom, signalnom opremom, opremom za komunikaciju i zaštitnim vodom. Blok je samonosiv, predviđen za vanjsku ugradnju na pripadno betonsko postolje, sa ugrađenom i ožičenom opremom prema priloženom popisu danom u PRILOGU H i ima stupanj mehaničke zaštite IP55. Izrada programa za PLC u ZMO Raškovići koji će podržavati potpuno automatski rad izvršne i mjerne opreme optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i SDNU-a i ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Izrada programske podrške u Dispečerskom centru poduzeća KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin, koja će omogućiti razmjenu podataka s ZMO Raškovići (radio i GPRS veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja pogona, pregled i analiza događaja na objektu u određenom vremenskom razdoblju, grafički prikaz mjernih veličina u određenom vremenskom razdoblju, statističku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uređaja. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.2. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.3. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka vode na cjevovodu. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.4. | Dobava, transport i montaža metalnog nosivog stupa potrebnog za montažu radio antene visine 4 m, promjera 60 mm s odgovarajućom antikorozivnom zaštitom (pocinčan), odgovarajućim ukrutama, montaža na betonski temelj sidrenim vijcima M16 (4 kom). U stavku uračunati i sidrne vijke, matice i podloške. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.5. | Dobava, transport i montaža drenažne crpke u oknu. Crpka je opremljena plovkom za aktivaciju (u fiksnoj cijevi), snage 300 W, max. Visina dobave 5,5m, max protok 2,36 l/s, napajanje 230 V, 50 Hz. U stavku je uključen spojni i montažni materijal za učvrstiti crpku i izbaciti vodu iz okna (PNZ nosač, Dobava, transport i montaža kuglastog ventila, nepovratni ventil, cijevi, fazoni, spojnice i redukcjski komadi). | kmplt | 1 |  | 0
1.8.6. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajne sklopke na ulaznim vratima objekta. | kom | 1 |  | 0
1.8.7. | Dobava, transport, montaža i elektro povezivanje mjerača tlaka, na dovodnom cjevovodu u vodospremu, navojni tip G 1/2", keramička ćelija, nazivni mjerni opseg 0–16 bar, strujni izlaz nazivnog opsega 4-20 mA, stupanj zaštite IP68, napajanje nazivnim naponom 24 V DC, uključivo i kuglični ventil, te spojni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.8. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode za signalizaciju poplavljivanja okna, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.8.9. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa koaksijalnim kabelom arestora, zaštite od atmosferskog pražnjenja. | kom | 1 |  | 0
1.8.10. | Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Ω). | m | 25 |  | 0
1.8.11. | Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajućih konektora za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.12. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni opseg 0,7 m za radio komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.8.13. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.8.14. | Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodičem minimalnog presjeka 16 mm2, prosječna dužina 25 cm, sa narezivanjem u kućište te spajanje stopicama, vijcima i maticama. | kom | 20 |  | 0
1.8.15. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa uzemljivačem Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta. | m | 12 |  | 0
1.8.16. | Dobava, transport i montaža T-potpornog nosača za montažu sabirnice za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 12 |  | 0
1.8.17. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Fe/Zn traka. | kom | 3 |  | 0
1.8.18. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Cu uže. | kom | 3 |  | 0
1.8.19. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Fe/Zn traka - Fe/Zn traka. | kom | 8 |  | 0
1.8.20. | Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosječne dužine 2 m za galvansko povezivanje elektro bloka, antenskog stupa i cjevovoda na sabirnicu za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 3 |  | 0
1.8.21. | Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake presjeka 30´4 mm za izradu temeljnog uzemljivača u betonskom postolju elektro bloka i objektu okna. | m | 30 |  | 0
1.8.22. | Dobava, transport i montaža spojnice predviđene za spoj armaturnog čelika i Fe/Zn trake. | kom | 4 |  | 0
1.8.23. | Dobava, transport i polaganje bakrenog užeta presjeka 50 mm² za izradu uzemljivača objekta. | m | 50 |  | 0
1.8.24. | Dobava, transport, montaža i izrada rastavnog (mjernog) spoja. | kom | 2 |  | 0
1.8.25. | Vijci i ostali montažni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.26. | Dobava, transport, polaganje u zemlju PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´16 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV . | m | 100 |  | 0
1.8.27. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 40 |  | 0
1.8.28. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 10´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 40 |  | 0
1.8.29. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 60 |  | 0
1.8.30. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 7´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 35 |  | 0
1.8.31. | Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 5´0,75mm2, sa izolacijom i plaštom od PVC te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV. | m | 35 |  | 0
1.8.32. | Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´0,75mm2, sa izolacijom i plaštom od PVC te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV. | m | 40 |  | 0
1.8.33. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 22 |  | 0
1.8.34. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40´40 mm. | m | 12 |  | 0
1.8.35. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70´40 mm. | m | 6 |  | 0
1.8.36. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 1 |  | 0
1.8.37. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil i ostalu opremu | kom | 2 |  | 0
1.8.38. | Dobava, transport i montaža PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. | kom | 2 |  | 0
1.8.39. | Dobava, transport i montaža ostalog materijala: kabelske stopice, kabelski završeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake za ožičenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.40. | Pažljivi strojno-ručni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja instalacija. U jediničnu cijenu iskopa uključena je zaštita kanala primjenom hidraulične oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to potrebno. | m3 | 12 |  | 0
1.8.41. | Ručni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima križanja s postojećim instalacijama. | m3 | 4 |  | 0
1.8.42. | Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrši se ručno prema projektiranjoj širini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova. | m2 | 20 |  | 0
1.8.43. | Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veličine zrna od 0 do 8mm za: - izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm, - zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad tjemena cijevi ili kabela | m3 | 6 |  | 0
1.8.44. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom (tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrši u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. | m3 | 6 |  | 0
1.8.45. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine 30 cm. | m3 | 6 |  | 0
1.8.46. | Odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za deponiranje. | m3 | 6 |  | 0
1.8.47. | Izrada armirano betonskog temelja za elektro ormar dimenzija 1.7x0,5x0,6 m od betona C25/30 armirana mrežom Q 257. Stavkom obuhvaćeni zemljani radovi za dubinu u (iskop i odvoz viška materijala na ovlašteni deponij), oplata, betonski radovi, armirački radovi. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.48. | Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija 1900x1500x2000mm. Temeljna ploča debljine je 15 cm od betona C16/20. Zidovi su od armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirana mrežom Q 335. Gornja ploča je debljine 20 cm, od betona C25/30, dvostruko armirana mrežom Q 335. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvaćeni zemljani radovi, oplata, betonski radovi armirački radovi, te nabava, isporuka i ugradnja lijevano željeznog poklopca 600x600 mm nosivosti 250 kN ovisno o lokaciji okna i penjalica, komada 4 za silazak u okno. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.49. | Dobava transport i montaža fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za polaganje kabela promjera 110 mm. | m | 45 |  | 0
1.8.50. | Dobava transport i montaža mehaničke zaštite kabela položenih u zemlju tvz. GAL štitnik, duljine od jednog metra. | kom | 50 |  | 0
1.8.51. | Dobava i transport PVC trake za vizualnu zaštitu kabela položenog u zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA ŽIVOT". | m | 50 |  | 0
1.8.52. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.53. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 100 PN 10/16 L=250 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.54. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 100 PN 10/16 L=190 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.55. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen ručnim kolom: DN 100 PN 10/16 L=190 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.56. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 100, PN 10 | kom | 2 |  | 0
1.8.57. | Dobava, transport i montaža MDK komada, materijal GGG. DN 100 PN 10/16 | kom | 1 |  | 0
1.8.58. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 100, PN 10/16, L=600 | kom | 2 |  | 0
1.8.59. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 100, PN 10/16, L=300 | kom | 2 |  | 0
1.8.60. | Dobava, transport i montaža pojasa i ogrlice bez ventila. DN 100, 5/4˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.8.61. | Dobava, transport i montaža kuglastog ventila s ručicom s pripadajućim spojnim elementima. 1/2˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.8.62. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 100 PN 10/16 | kom | 9 |  | 0
1.8.63. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M16x70 | kmplt | 72 |  | 0
1.8.64. | Dobava, transport i montaža čvrstog oslonca za cjevovod, s jednom obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571. DN 100 | kmplt | 1 |  | 0
1.8.65. | Ostala vijčana i brtvena oprema. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.66. | Osiguranje gradilišta tijekom radova. Stavka uključuje postavljanje zaštitne ograde i osnovnog seta znakova upozorenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.67. | Izrada elaborata privremene regulacije prometa, ishođenje dopuštenja za radove, te dobava, transport i postavljanje prometne signalizacije prema projektu privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.68. | Demontaža postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.69. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.70. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.71. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.72. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.73. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.74. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.75. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.8.76. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.8. | ZMO Raškovići UKUPNO: |  |  |  | 0
1.9. | VS Kovačić
1.9.1. | Dobava, transport, montaža i povezivanje odgovarajućeg bloka Upravljačkog polja VS Kovačić (+U1) sa energetskim i signalnim kabelima s opremom za napajanje, mjernom opremom, izvršnom opremom, signalnom opremom, opremom za komunikaciju i zaštitnim vodom. Blok je samonosiv, predviđen za unutarnju ugradnju na zid, sa ugrađenom i ožičenom opremom prema priloženom popisu danom u PRILOGU I i ima stupanj mehaničke zaštite IP55. Izrada programa za PLC za objekt VS Kovačić koji će podržavati potpuno automatski rad izvršne i mjerne opreme optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i Podcentrom SDNU-a i ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Nadopuna na računalu u Dispečerskom centru i podcentru poduzeća KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin postojeće programske podrške, koja će omogućiti razmjenu podataka sa objektom VS Kovačić (radio i GPRS veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja pogona, pregled i analiza događaja na objektu u određenom vremenskom razdoblju, grafički prikaz mjernih veličina u određenom vremenskom razdoblju, statističku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uređaja. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.2. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.3. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka vode na cjevovodu. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.4. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajne sklopke na ulaznim vratima objekta. | kom | 1 |  | 0
1.9.5. | Dobava, transport, montaža i povezivanje hidrostatskog mjerača razine vode s prenaponskom zaštitom, mjerni opseg 0-6 m, strujni izlaz nazivnog opsega 4–20 mA, napajanje od 10 do 30 V DC. | kom | 1 |  | 0
1.9.6. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode – minimalni nivo, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.9.7. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode – maksimalni nivo, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.9.8. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa koaksijalnim kabelom arestora, zaštite od atmosferskog pražnjenja. | kom | 1 |  | 0
1.9.9. | Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Ω). | m | 22 |  | 0
1.9.10. | Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajućih konektora za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.11. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni opseg 0,7 m za radio komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.9.12. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.9.13. | Montažni stup za antenu s odgovarajućim nosačima za pričvršćivanje na objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.14. | Rasvjetno tijelo, svjetiljka za vlažne sredine, montaža je na stropu pripadnim priborom, u svjetiljku je ugrađeno: prigušnice, elementi za propaljivanje, spojni elementi i dvije fluo cijevi nazivne snage 36 W i nazivnog, svjetlosnog toka 2800 lm, kućište svjetiljke je izrađeno od polikarbonata ojačanog vlaknima, a stupanj mehaničke zaštite je IP 65. | kom | 6 |  | 0
1.9.15. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela za vlažne sredine – LED reflektora, nazivne snage 30 W, nazivnog napona 230 V, 50 Hz, IP 65, komplet sadrži ovjesni pribor za ugradnju u prostor izvorišta. | kom | 2 |  | 0
1.9.16. | Dobava, transport i montaža jednopolnog nadžbuknog instalacijskog isklopnog prekidača, 10 A, 250 V, IP 54. | kom | 4 |  | 0
1.9.17. | Dobava, transport i montaža priključnice nadžbukne, jednofazne 16 A, 230 V, 50 Hz, 2P+E, siluminska, IP 54. | kom | 2 |  | 0
1.9.18. | Dobava, transport i montaža priključnice nadžbukne, trofazne 16 A, 400 V, 50 Hz, 4P+E, siluminska, IP 54. | kom | 1 |  | 0
1.9.19. | Dobava, transport, montaža i povezivanje vodotjesne svjetiljke koja se sastoji od tijela svjetiljke, stakla, zaštitne mrežice, brtve, grla, odsijača i štedne žarulje, navoj grla i žarulje E27, 14 W, 230 V, IP 54. | kom | 1 |  | 0
1.9.20. | Dobava, transport, montaža i povezivanje foto osjetljivog uređaja za uključivanje vanjske rasvjete noću, Un=230 V, 50 Hz, nazivna prekidna snaga 1000W, IP 54, podešavanje osjetljivosti na svjetlo 2 - 10 Lux-a. | kom | 1 |  | 0
1.9.21. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela za osvjetljenje izlaznog puta u slučaju hitnog napuštanja objekta - panik rasvjeta, 231 V, 50 Hz, 6 W, rasvjetno tijelo se stalno napaja iz mreže a u slučaju nestanka napajanje je iz ugrađenih iz akumulatorskih baterija. | kom | 1 |  | 0
1.9.22. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 110 |  | 0
1.9.23. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 10´1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 110 |  | 0
1.9.24. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 120 |  | 0
1.9.25. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela presjeka finožičanog vodiča od bakra 5x0,75 mm2 s izolacijom i plaštom od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. | m | 100 |  | 0
1.9.26. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela presjeka finožičanog vodiča od bakra 3´0,75 mm2 s izolacijom i plaštom od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. | m | 25 |  | 0
1.9.27. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra PP-y 3x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,3/0,5 kV. | m | 80 |  | 0
1.9.28. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra PP-y 5x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,3/0,5 kV. | m | 60 |  | 0
1.9.29. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra PP-y 3x2,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,3/0,5 kV. | m | 40 |  | 0
1.9.30. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 20 |  | 0
1.9.31. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40x40 mm. | m | 30 |  | 0
1.9.32. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70x40 mm. | m | 20 |  | 0
1.9.33. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 4 |  | 0
1.9.34. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil. | kom | 1 |  | 0
1.9.35. | Dobava, transport i montaža PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. | kom | 5 |  | 0
1.9.36. | Dobava, transport i montaža ostalog materijala: kabelske stopice, kabelski završeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake za ožičenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.37. | Pažljivi strojno-ručni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja instalacija. U jediničnu cijenu iskopa uključena je zaštita kanala primjenom hidraulične oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to potrebno. | m3 | 24 |  | 0
1.9.38. | Ručni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima križanja s postojećim instalacijama. | m3 | 4 |  | 0
1.9.39. | Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrši se ručno prema projektiranjoj širini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova. | m2 | 40 |  | 0
1.9.40. | Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veličine zrna od 0 do 8mm za: - izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm, - zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad tjemena cijevi ili kabela | m3 | 12 |  | 0
1.9.41. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom (tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrši u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. | m3 | 12 |  | 0
1.9.42. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine 30 cm. | m3 | 12 |  | 0
1.9.43. | Odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za deponiranje. | m3 | 12 |  | 0
1.9.44. | Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija 2000x2200x2000mm. Temeljna ploča debljine je 15 cm od betona C16/20. Zidovi su od armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirana mrežom Q 335. Gornja ploča je debljine 20 cm, od betona C25/30, dvostruko armirana mrežom Q 335. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvaćeni zemljani radovi, oplata, betonski radovi armirački radovi, te nabava, isporuka i ugradnja lijevano željeznog poklopca 600x600 mm nosivosti 250 kN ovisno o lokaciji okna i penjalica, komada 4 za silazak u okno. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.45. | Dobava transport i montaža fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za polaganje kabela promjera 75 mm. | m | 5 |  | 0
1.9.46. | Dobava transport i montaža mehaničke zaštite kabela položenih u zemlju tvz. GAL štitnik, duljine od jednog metra. | kom | 110 |  | 0
1.9.47. | Dobava i transport PVC trake za vizualnu zaštitu kabela položenog u zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA ŽIVOT". | m | 100 |  | 0
1.9.48. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.49. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 200 PN 10 L=350 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.50. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 200 PN 10 L=230 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.51. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen ručnim kolom: DN 200 PN 10 L=230 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.52. | Dobava, transport i montaža MDK komada, materijal GGG. DN 200 PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.9.53. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 200, PN 10 | kom | 2 |  | 0
1.9.54. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 200, PN 10, L=600 | kom | 2 |  | 0
1.9.55. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 200, PN 10, L=500 | kom | 1 |  | 0
1.9.56. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 200, PN 10, L=300 | kom | 1 |  | 0
1.9.57. | Dobava, transport i montaža pojasa i ogrlice bez ventila. DN 200, 5/4˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.9.58. | Dobava, transport i montaža kuglastog ventila s ručicom s pripadajućim spojnim elementima. 1/2˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.9.59. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 200 PN 10 | kom | 9 |  | 0
1.9.60. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M20x80 | kmplt | 72 |  | 0
1.9.61. | Dobava, transport i montaža čvrstog oslonca za cjevovod, s jednom obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571. DN 200 | kmplt | 1 |  | 0
1.9.62. | Ostala vijčana i brtvena oprema. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.63. | Demontaža postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.64. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.65. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.66. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.67. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.68. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.69. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.70. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.9.71. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.9. | VS Kovačić UKUPNO: |  |  |  | 0
1.10. | VS Lopuško Vrelo
1.10.1. | Dobava, transport, montaža i povezivanje odgovarajućeg bloka Upravljačkog polja VS Lopuško Vrelo (+U1) sa energetskim i signalnim kabelima s opremom za napajanje, mjernom opremom, izvršnom opremom, signalnom opremom, opremom za komunikaciju i zaštitnim vodom. Blok je samonosiv, predviđen za unutarnju ugradnju na zid, sa ugrađenom i ožičenom opremom prema priloženom popisu danom u PRILOGU J i ima stupanj mehaničke zaštite IP55. Izrada programa za PLC za objekt VS Lopuško Vrelo koji će podržavati potpuno automatski rad izvršne i mjerne opreme optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i Podcentrom SDNU-a i ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Nadopuna na računalu u Dispečerskom centru i podcentru poduzeća KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin postojeće programske podrške, koja će omogućiti razmjenu podataka sa objektom VS Lopuško Vrelo (radio i GPRS veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja pogona, pregled i analiza događaja na objektu u određenom vremenskom razdoblju, grafički prikaz mjernih veličina u određenom vremenskom razdoblju, statističku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uređaja. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.2. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.3. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka vode na cjevovodu. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.4. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajne sklopke na ulaznim vratima objekta. | kom | 1 |  | 0
1.10.5. | Dobava, transport, montaža i povezivanje hidrostatskog mjerača razine vode s prenaponskom zaštitom, mjerni opseg 0-6 m, strujni izlaz nazivnog opsega 4–20 mA, napajanje od 10 do 30 V DC. | kom | 1 |  | 0
1.10.6. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode – minimalni nivo, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.10.7. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode – maksimalni nivo, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.10.8. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa koaksijalnim kabelom arestora, zaštite od atmosferskog pražnjenja. | kom | 1 |  | 0
1.10.9. | Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Ω). | m | 20 |  | 0
1.10.10. | Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajućih konektora za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.11. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni opseg 0,7 m za radio komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.10.12. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.10.13. | Montažni stup za antenu s odgovarajućim nosačima za pričvršćivanje na objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.14. | Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodičem minimalnog presjeka 16 mm2, prosječna dužina 25 cm, sa narezivanjem u kućište te spajanje stopicama, vijcima i maticama. | kom | 24 |  | 0
1.10.15. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa uzemljivačem Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta. | m | 10 |  | 0
1.10.16. | Dobava, transport, montaža i Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za krovnu prihvatnu mrežu ukljućivo i odvode prema uzemljivaču. | m | 29 |  | 0
1.10.17. | Dobava, transport i montaža T-potpornog nosača za montažu sabirnice za izjednačavanje potencijala metalnih masa i odvode. | kom | 15 |  | 0
1.10.18. | Dobava, transport i montaža nosača za krovnu prihvatnu mrežu. | kom | 14 |  | 0
1.10.19. | Dobava, transport i polaganje bakrenog užeta presjeka 50 mm² za izradu uzemljivača objekta. | m | 50 |  | 0
1.10.20. | Pažljivi strojno-ručni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja instalacija. U jediničnu cijenu iskopa uključena je zaštita kanala primjenom hidraulične oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to potrebno. | m3 | 12 |  | 0
1.10.21. | Ručni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima križanja s postojećim instalacijama. | m3 | 4 |  | 0
1.10.22. | Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrši se ručno prema projektiranjoj širini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova. | m2 | 20 |  | 0
1.10.23. | Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veličine zrna od 0 do 8mm za: - izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm, - zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad tjemena cijevi ili kabela | m3 | 6 |  | 0
1.10.24. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom (tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrši u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. | m3 | 6 |  | 0
1.10.25. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine 30 cm. | m3 | 6 |  | 0
1.10.26. | Odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za deponiranje. | m3 | 6 |  | 0
1.10.27. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Fe/Zn traka. | kom | 5 |  | 0
1.10.28. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Fe/Zn traka – Fe/Zn traka. | kom | 8 |  | 0
1.10.29. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Cu uže . | kom | 4 |  | 0
1.10.30. | Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosječne dužine 2 m za galvansko povezivanje elektro bloka, cjevovoda vrata i prozora na sabirnicu za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 5 |  | 0
1.10.31. | Dobava i montaža metalnog štitnika za zaštitu gromobranskih odvoda pričvršćenih na fasadu. Dužina štitnika je 1,5 m. | kom | 2 |  | 0
1.10.32. | Dobava, transport, montaža i izrada rastavnog (mjernog) spoja. | kom | 4 |  | 0
1.10.33. | Vijci i ostali montažni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.34. | Rasvjetno tijelo, svjetiljka za vlažne sredine, montaža je na stropu pripadnim priborom, u svjetiljku je ugrađeno: prigušnice, elementi za propaljivanje, spojni elementi i dvije fluo cijevi nazivne snage 36 W i nazivnog, svjetlosnog toka 2800 lm, kućište svjetiljke je izrađeno od polikarbonata ojačanog vlaknima, a stupanj mehaničke zaštite je IP 65. | kom | 5 |  | 0
1.10.35. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela za vlažne sredine – LED reflektora, nazivne snage 30 W, nazivnog napona 230 V, 50 Hz, IP 65, komplet sadrži ovjesni pribor za ugradnju u prostor izvorišta. | kom | 2 |  | 0
1.10.36. | Dobava, transport i montaža jednopolnog nadžbuknog instalacijskog isklopnog prekidača, 10 A, 250 V, IP 54. | kom | 4 |  | 0
1.10.37. | Dobava, transport i montaža priključnice nadžbukne, jednofazne 16 A, 230 V, 50 Hz, 2P+E, siluminska, IP 54. | kom | 2 |  | 0
1.10.38. | Dobava, transport i montaža priključnice nadžbukne, trofazne 16 A, 400 V, 50 Hz, 4P+E, siluminska, IP 54. | kom | 1 |  | 0
1.10.39. | Dobava, transport, montaža i povezivanje vodotjesne svjetiljke koja se sastoji od tijela svjetiljke, stakla, zaštitne mrežice, brtve, grla, odsijača i štedne žarulje, navoj grla i žarulje E27, 14 W, 230 V, IP 54. | kom | 1 |  | 0
1.10.40. | Dobava, transport, montaža i povezivanje foto osjetljivog uređaja za uključivanje vanjske rasvjete noću, Un=230 V, 50 Hz, nazivna prekidna snaga 1000W, IP 54, podešavanje osjetljivosti na svjetlo 2 - 10 Lux-a. | kom | 1 |  | 0
1.10.41. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela za osvjetljenje izlaznog puta u slučaju hitnog napuštanja objekta - panik rasvjeta, 231 V, 50 Hz, 6 W, rasvjetno tijelo se stalno napaja iz mreže a u slučaju nestanka napajanje je iz ugrađenih iz akumulatorskih baterija. | kom | 1 |  | 0
1.10.42. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´6 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 20 |  | 0
1.10.43. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 40 |  | 0
1.10.44. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 5´1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 40 |  | 0
1.10.45. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 10´1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 40 |  | 0
1.10.46. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 75 |  | 0
1.10.47. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela presjeka finožičanog vodiča od bakra 5x0,75 mm2 s izolacijom i plaštom od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. | m | 40 |  | 0
1.10.48. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela presjeka finožičanog vodiča od bakra 3´0,75 mm2 s izolacijom i plaštom od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. | m | 25 |  | 0
1.10.49. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra PP-y 3x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,3/0,5 kV. | m | 100 |  | 0
1.10.50. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra PP-y 3x2,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,3/0,5 kV. | m | 40 |  | 0
1.10.51. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 35 |  | 0
1.10.52. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40x40 mm. | m | 30 |  | 0
1.10.53. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70x40 mm. | m | 20 |  | 0
1.10.54. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 4 |  | 0
1.10.55. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil. | kom | 1 |  | 0
1.10.56. | Dobava, transport i montaža PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. | kom | 5 |  | 0
1.10.57. | Dobava, transport i montaža ostalog materijala: kabelske stopice, kabelski završeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake za ožičenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.58. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.59. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 150 PN 10/16 L=300 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.60. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 150 PN 10/16 L=210 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.61. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 150, PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.10.62. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 150, PN 10/16, L=200 | kom | 1 |  | 0
1.10.63. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 150 PN 10/16 | kom | 4 |  | 0
1.10.64. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M20x80 | kmplt | 32 |  | 0
1.10.65. | Demontaža postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.66. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.67. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.68. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.69. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.70. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.71. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.72. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.10.73. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.10. | VS Lopuško Vrelo UKUPNO: |  |  |  | 0
1.11. | VS Kosovčica
1.11.1. | Dobava, transport, montaža i povezivanje odgovarajućeg bloka Upravljačkog polja VS Kosovčica (+U1) sa energetskim i signalnim kabelima s opremom za napajanje, mjernom opremom, izvršnom opremom, signalnom opremom, opremom za komunikaciju i zaštitnim vodom. Blok je samonosiv, predviđen za unutarnju ugradnju na zid, sa ugrađenom i ožičenom opremom prema priloženom popisu danom u PRILOGU K i ima stupanj mehaničke zaštite IP55. Izrada programa za PLC za objekt VS Kosovčica koji će podržavati potpuno automatski rad izvršne i mjerne opreme optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i Podcentrom SDNU-a i ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Nadopuna na računalu u Dispečerskom centru i podcentru poduzeća KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin postojeće programske podrške, koja će omogućiti razmjenu podataka sa objektom VS Kosovčica (radio i GPRS veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja pogona, pregled i analiza događaja na objektu u određenom vremenskom razdoblju, grafički prikaz mjernih veličina u određenom vremenskom razdoblju, statističku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uređaja. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.2. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.3. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajne sklopke na ulaznim vratima objekta. | kom | 1 |  | 0
1.11.4. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka vode na cjevovodu. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.5. | Dobava, transport, montaža i povezivanje hidrostatskog mjerača razine vode s prenaponskom zaštitom, mjerni opseg 0-6 m, strujni izlaz nazivnog opsega 4–20 mA, napajanje od 10 do 30 V DC. | kom | 1 |  | 0
1.11.6. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode – minimalni nivo, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.11.7. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode – maksimalni nivo, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.11.8. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa koaksijalnim kabelom arestora, zaštite od atmosferskog pražnjenja. | kom | 1 |  | 0
1.11.9. | Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Ω). | m | 20 |  | 0
1.11.10. | Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajućih konektora za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.11. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni opseg 0,7 m za radio komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.11.12. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.11.13. | Montažni stup za antenu s odgovarajućim nosačima za pričvršćivanje na objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.14. | Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodičem minimalnog presjeka 16 mm2, prosječna dužina 25 cm, sa narezivanjem u kućište te spajanje stopicama, vijcima i maticama. | kom | 40 |  | 0
1.11.15. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa uzemljivačem Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta. | m | 10 |  | 0
1.11.16. | Dobava, transport, montaža i Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za krovnu prihvatnu mrežu ukljućivo i odvode prema uzemljivaču. | m | 29 |  | 0
1.11.17. | Dobava, transport i montaža T-potpornog nosača za montažu sabirnice za izjednačavanje potencijala metalnih masa i odvode. | kom | 15 |  | 0
1.11.18. | Dobava, transport i montaža nosača za krovnu prihvatnu mrežu. | kom | 14 |  | 0
1.11.19. | Dobava, transport i polaganje bakrenog užeta presjeka 50 mm² za izradu uzemljivača objekta. | m | 50 |  | 0
1.11.20. | Pažljivi strojno-ručni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja instalacija. U jediničnu cijenu iskopa uključena je zaštita kanala primjenom hidraulične oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to potrebno. | m3 | 12 |  | 0
1.11.21. | Ručni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima križanja s postojećim instalacijama. | m3 | 4 |  | 0
1.11.22. | Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrši se ručno prema projektiranjoj širini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova. | m2 | 20 |  | 0
1.11.23. | Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veličine zrna od 0 do 8mm za: - izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm, - zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad tjemena cijevi ili kabela | m3 | 6 |  | 0
1.11.24. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom (tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrši u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. | m3 | 6 |  | 0
1.11.25. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine 30 cm. | m3 | 6 |  | 0
1.11.26. | Odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za deponiranje. | m3 | 6 |  | 0
1.11.27. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Fe/Zn traka. | kom | 5 |  | 0
1.11.28. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Fe/Zn traka – Fe/Zn traka. | kom | 8 |  | 0
1.11.29. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Cu uže . | kom | 4 |  | 0
1.11.30. | Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosječne dužine 2 m za galvansko povezivanje elektro bloka, cjevovoda vrata i prozora na sabirnicu za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 5 |  | 0
1.11.31. | Dobava i montaža metalnog štitnika za zaštitu gromobranskih odvoda pričvršćenih na fasadu. Dužina štitnika je 1,5 m. | kom | 2 |  | 0
1.11.32. | Dobava, transport, montaža i izrada rastavnog (mjernog) spoja. | kom | 4 |  | 0
1.11.33. | Vijci i ostali montažni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.34. | Rasvjetno tijelo, svjetiljka za vlažne sredine, montaža je na stropu pripadnim priborom, u svjetiljku je ugrađeno: prigušnice, elementi za propaljivanje, spojni elementi i dvije fluo cijevi nazivne snage 36 W i nazivnog, svjetlosnog toka 2800 lm, kućište svjetiljke je izrađeno od polikarbonata ojačanog vlaknima, a stupanj mehaničke zaštite je IP 65. | kom | 4 |  | 0
1.11.35. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela za vlažne sredine – LED reflektora, nazivne snage 30 W, nazivnog napona 230 V, 50 Hz, IP 65, komplet sadrži ovjesni pribor za ugradnju u prostor izvorišta. | kom | 2 |  | 0
1.11.36. | Dobava, transport i montaža jednopolnog nadžbuknog instalacijskog isklopnog prekidača, 10 A, 250 V, IP 54. | kom | 2 |  | 0
1.11.37. | Dobava, transport i montaža priključnice nadžbukne, jednofazne 16 A, 230 V, 50 Hz, 2P+E, siluminska, IP 54. | kom | 2 |  | 0
1.11.38. | Dobava, transport i montaža priključnice nadžbukne, trofazne 16 A, 400 V, 50 Hz, 4P+E, siluminska, IP 54. | kom | 1 |  | 0
1.11.39. | Dobava, transport, montaža i povezivanje vodotjesne svjetiljke koja se sastoji od tijela svjetiljke, stakla, zaštitne mrežice, brtve, grla, odsijača i štedne žarulje, navoj grla i žarulje E27, 14 W, 230 V, IP 54. | kom | 1 |  | 0
1.11.40. | Dobava, transport, montaža i povezivanje foto osjetljivog uređaja za uključivanje vanjske rasvjete noću, Un=230 V, 50 Hz, nazivna prekidna snaga 1000W, IP 54, podešavanje osjetljivosti na svjetlo 2 - 10 Lux-a. | kom | 1 |  | 0
1.11.41. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela za osvjetljenje izlaznog puta u slučaju hitnog napuštanja objekta - panik rasvjeta, 231 V, 50 Hz, 6 W, rasvjetno tijelo se stalno napaja iz mreže a u slučaju nestanka napajanje je iz ugrađenih iz akumulatorskih baterija. | kom | 1 |  | 0
1.11.42. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´6 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 20 |  | 0
1.11.43. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 40 |  | 0
1.11.44. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 5´1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 40 |  | 0
1.11.45. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 7´1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 40 |  | 0
1.11.46. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 75 |  | 0
1.11.47. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela presjeka finožičanog vodiča od bakra 5x0,75 mm2 s izolacijom i plaštom od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. | m | 42 |  | 0
1.11.48. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela presjeka finožičanog vodiča od bakra 3´0,75 mm2 s izolacijom i plaštom od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. | m | 25 |  | 0
1.11.49. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra PP-y 3x1,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,3/0,5 kV. | m | 50 |  | 0
1.11.50. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra PP-y 3x2,5 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,3/0,5 kV. | m | 20 |  | 0
1.11.51. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 20 |  | 0
1.11.52. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40x40 mm. | m | 20 |  | 0
1.11.53. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70x40 mm. | m | 15 |  | 0
1.11.54. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 2 |  | 0
1.11.55. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil. | kom | 1 |  | 0
1.11.56. | Dobava, transport i montaža PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. | kom | 5 |  | 0
1.11.57. | Dobava, transport i montaža ostalog materijala: kabelske stopice, kabelski završeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake za ožičenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.58. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.59. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 100 PN 10/16 L=250 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.60. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 100 PN 10/16 L=190 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.61. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen ručnim kolom: DN 100 PN 10/16 L=300 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM. | kmplt | 2 |  | 0
1.11.62. | Dobava, transport i montaža odzračno dozračnog ventila, s navojem. 1" | kmplt | 1 |  | 0
1.11.63. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 100, PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.11.64. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 100, PN 10/16, L=400 | kom | 1 |  | 0
1.11.65. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 100, PN 10/16, L=200 | kom | 1 |  | 0
1.11.66. | Dobava, transport i montaža pojasa i ogrlice bez ventila. DN 100, 1˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.11.67. | Dobava, transport i montaža kuglastog ventila s ručicom s pripadajućim spojnim elementima. 1/2˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.11.68. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 100 PN 10/16 | kom | 12 |  | 0
1.11.69. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M16x70 | kmplt | 96 |  | 0
1.11.70. | Demontaža postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.71. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.72. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.73. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.74. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.75. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.76. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.77. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.11.78. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.11. | VS Kosovčica UKUPNO: |  |  |  | 0
1.12. | ZMO Kosovčica
1.12.1. | Dobava, transport, montaža i povezivanje odgovarajućeg bloka Upravljačkog polja Zasunskog mjernog okna (+U1) sa energetskim i signalnim kabelima s opremom za napajanje električnom energijom, mjernom opremom, izvršnom opremom, signalnom opremom, opremom za komunikaciju i zaštitnim vodom. Blok je samonosiv, predviđen za vanjsku ugradnju na pripadno betonsko postolje, sa ugrađenom i ožičenom opremom prema priloženom popisu danom u PRILOGU L i ima stupanj mehaničke zaštite IP55. Izrada programa za PLC u ZMO Kosovčica koji će podržavati potpuno automatski rad izvršne i mjerne opreme optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, radio i GPRS komunikaciju sa Centrom i SDNU-a i ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Izrada programske podrške u Dispečerskom centru poduzeća KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin, koja će omogućiti razmjenu podataka s ZMO Kosovčica (radio i GPRS veza) upravljanje i nadzor objekta, Web pregled i analiza trenutnog stanja pogona, pregled i analiza događaja na objektu u određenom vremenskom razdoblju, grafički prikaz mjernih veličina u određenom vremenskom razdoblju, statističku analizu itd.. Programiranje i setiranje komunikacijske opreme (radio i GPRS veza) za paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Priprema dokumentacije i zahtjeva za izdavanje dozvole za upotrebu radio uređaja. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.2. | Elektro povezivanje, te podešavanje krajnjih i momentnih prekidača elektromotornog ventila. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.3. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka vode na cjevovodu. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.4. | Dobava, transport i montaža metalnog nosivog stupa potrebnog za montažu radio antene visine 4 m, promjera 60 mm s odgovarajućom antikorozivnom zaštitom (pocinčan), odgovarajućim ukrutama, montaža na betonski temelj sidrenim vijcima M16 (4 kom). U stavku uračunati i sidrne vijke, matice i podloške. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.5. | Dobava, transport i montaža drenažne crpke u oknu. Crpka je opremljena plovkom za aktivaciju (u fiksnoj cijevi), snage 300 W, max. Visina dobave 5,5m, max protok 2,36 l/s, napajanje 230 V, 50 Hz. U stavku je uključen spojni i montažni materijal za učvrstiti crpku i izbaciti vodu iz okna (PNZ nosač, Dobava, transport i montaža kuglastog ventila, nepovratni ventil, cijevi, fazoni, spojnice i redukcjski komadi). | kmplt | 1 |  | 0
1.12.6. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajne sklopke na ulaznim vratima objekta. | kom | 1 |  | 0
1.12.7. | Dobava, transport, montaža i elektro povezivanje mjerača tlaka, na dovodnom cjevovodu u vodospremu, navojni tip G 1/2", keramička ćelija, nazivni mjerni opseg 0–16 bar, strujni izlaz nazivnog opsega 4-20 mA, stupanj zaštite IP68, napajanje nazivnim naponom 24 V DC, uključivo i kuglični ventil, te spojni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.8. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajnjeg kontakta nivoa vode za signalizaciju poplavljivanja okna, tzv. kruške, s jednim kontaktom, napajanje 24 V DC, prenaponska zaštita, maksimalna struja 3A kod AC-3 primjene, odnosno 6A kod AC-1 primjene, maksimalni dopušteni pritisak 2 bara. | kom | 1 |  | 0
1.12.9. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa koaksijalnim kabelom arestora, zaštite od atmosferskog pražnjenja. | kom | 1 |  | 0
1.12.10. | Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Ω). | m | 25 |  | 0
1.12.11. | Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajućih konektora za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.12. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za frekventni opseg 0,7 m za radio komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.12.13. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje radijalne antene za GPRS komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.12.14. | Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodičem minimalnog presjeka 16 mm2, prosječna dužina 25 cm, sa narezivanjem u kućište te spajanje stopicama, vijcima i maticama. | kom | 20 |  | 0
1.12.15. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa uzemljivačem Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta. | m | 12 |  | 0
1.12.16. | Dobava, transport i montaža T-potpornog nosača za montažu sabirnice za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 12 |  | 0
1.12.17. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Fe/Zn traka. | kom | 3 |  | 0
1.12.18. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Cu uže. – Cu uže. | kom | 3 |  | 0
1.12.19. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Fe/Zn traka - Fe/Zn traka. | kom | 8 |  | 0
1.12.20. | Dobava, transport, postavljanje kompresijskih spojnica, polaganje i povezivanje bakarne pletenice presjeka 16 mm2 i prosječne dužine 2 m za galvansko povezivanje elektro bloka, antenskog stupa i cjevovoda na sabirnicu za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 3 |  | 0
1.12.21. | Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake presjeka 30´4 mm za izradu temeljnog uzemljivača u betonskom postolju elektro bloka i objektu okna. | m | 30 |  | 0
1.12.22. | Dobava, transport i montaža spojnice predviđene za spoj armaturnog čelika i Fe/Zn trake. | kom | 4 |  | 0
1.12.23. | Dobava, transport i polaganje bakrenog užeta presjeka 50 mm² za izradu uzemljivača objekta. | m | 50 |  | 0
1.12.24. | Dobava, transport, montaža i izrada rastavnog (mjernog) spoja. | kom | 2 |  | 0
1.12.25. | Vijci i ostali montažni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.26. | Dobava, transport, polaganje u zemlju PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´16 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV . | m | 100 |  | 0
1.12.27. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 40 |  | 0
1.12.28. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 10´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 40 |  | 0
1.12.29. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 60 |  | 0
1.12.30. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 7´1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 35 |  | 0
1.12.31. | Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 5´0,75mm2, sa izolacijom i plaštom od PVC te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV. | m | 35 |  | 0
1.12.32. | Dobava, transport, polaganje u kabelske kanale i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3´0,75mm2, sa izolacijom i plaštom od PVC te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5kV. | m | 40 |  | 0
1.12.33. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 22 |  | 0
1.12.34. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40´40 mm. | m | 12 |  | 0
1.12.35. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70´40 mm. | m | 6 |  | 0
1.12.36. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 1 |  | 0
1.12.37. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil i ostalu opremu | kom | 2 |  | 0
1.12.38. | Dobava, transport i montaža PVC razvodnih kutija dim. 100x100mm. | kom | 2 |  | 0
1.12.39. | Dobava, transport i montaža ostalog materijala: kabelske stopice, kabelski završeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake za ožičenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.40. | Pažljivi strojno-ručni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja instalacija. U jediničnu cijenu iskopa uključena je zaštita kanala primjenom hidraulične oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to potrebno. | m3 | 12 |  | 0
1.12.41. | Ručni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima križanja s postojećim instalacijama. | m3 | 4 |  | 0
1.12.42. | Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrši se ručno prema projektiranjoj širini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova. | m2 | 20 |  | 0
1.12.43. | Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veličine zrna od 0 do 8mm za: - izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm, - zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad tjemena cijevi ili kabela | m3 | 6 |  | 0
1.12.44. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom (tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrši u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. | m3 | 6 |  | 0
1.12.45. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine 30 cm. | m3 | 6 |  | 0
1.12.46. | Odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za deponiranje. | m3 | 6 |  | 0
1.12.47. | Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija 2200x2000x2000mm. Temeljna ploča debljine je 15 cm od betona C16/20. Zidovi su od armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirana mrežom Q 335. Gornja ploča je debljine 20 cm, od betona C25/30, dvostruko armirana mrežom Q 335. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvaćeni zemljani radovi, oplata, betonski radovi armirački radovi, te nabava, isporuka i ugradnja lijevano željeznog poklopca 600x600 mm nosivosti 250 kN ovisno o lokaciji okna i penjalica, komada 4 za silazak u okno. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.48. | Dobava transport i montaža fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za polaganje kabela promjera 75 mm. | m | 45 |  | 0
1.12.49. | Dobava transport i montaža mehaničke zaštite kabela položenih u zemlju tvz. GAL štitnik, duljine od jednog metra. | kom | 50 |  | 0
1.12.50. | Dobava i transport PVC trake za vizualnu zaštitu kabela položenog u zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA ŽIVOT". | m | 50 |  | 0
1.12.51. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.52. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 150 PN 10/16 L=300 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 2 |  | 0
1.12.53. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 150 PN 10/16 L=210 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 2 |  | 0
1.12.54. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen ručnim kolom: DN 150 PN 10/16 L=210 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.55. | Dobava, transport i montaža MDK komada, materijal GGG. DN 150 PN 10/16 | kom | 1 |  | 0
1.12.56. | Dobava, transport i montaža E-BS spojnice prilagodljivog dijametra, s prirubnicom, materijal GGG. DN 150, PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.12.57. | Dobava, transport i montaža FFR komad, materijal GGG. DN 200/150, PN 10, L=200 | kom | 1 |  | 0
1.12.58. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 150, PN 10/16, L=600 | kom | 2 |  | 0
1.12.59. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 150, PN 10/16, L=500 | kom | 2 |  | 0
1.12.60. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 150, PN 10/16, L=400 | kom | 1 |  | 0
1.12.61. | Dobava, transport i montaža FF komada, materijal GGG. DN 150, PN 10/16, L=200 | kom | 1 |  | 0
1.12.62. | Dobava, transport i montaža elektro spojnice, PE100 SDR17 Ø160 mm | kom | 2 |  | 0
1.12.63. | Dobava, transport i montaža PE HD tuljka, PE100 SDR17 Ø160 mm | kom | 2 |  | 0
1.12.64. | Dobava, transport i montaža slobodne prirubnice PP/čelik DN 150, Ø160 mm | kom | 2 |  | 0
1.12.65. | Ogrlica za PEHD, bez ventila. d160, 5/4˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.12.66. | Dobava, transport i montaža kuglastog ventila s ručicom s pripadajućim spojnim elementima. 1/2˝ | kmplt | 2 |  | 0
1.12.67. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 200 PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.12.68. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 150 PN 10/16 | kom | 14 |  | 0
1.12.69. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M20x80 | kmplt | 120 |  | 0
1.12.70. | Dobava, transport i montaža čvrstog oslonca za cjevovod, s jednom obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571. DN 150 | kmplt | 1 |  | 0
1.12.71. | Ostala vijčana i brtvena oprema. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.72. | Osiguranje gradilišta tijekom radova. Stavka uključuje postavljanje zaštitne ograde i osnovnog seta znakova upozorenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.73. | Izrada elaborata privremene regulacije prometa, ishođenje dopuštenja za radove, te dobava, transport i postavljanje prometne signalizacije prema projektu privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.74. | Demontaža postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.75. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.76. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.77. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.78. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.79. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.80. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.81. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.12.82. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.12. | ZMO Kosovčica UKUPNO: |  |  |  | 0
1.13. | CS Kosovčica
1.13.1. | Dobava, transport, montaža i povezivanje odgovarajućeg bloka 0,4 kV postrojenja za mjerenje, zaštitu i telemetriju tehnološkog procesa u CS Lopuško vrelo, koje se sastoji od tri (3) polja: 1. Polje dovoda i automatike (+U1), 2. Upravljačko polje crpki C1 i C2 (+U2) i 3. Ormarić kućne potrošnje (+RKP1). Oprema za automatski rad tehnološkog procesa i komunikacije CS Lopuško vrelo, prema popisu navedenom u prilogu M. Izrada programa za PLC u CS Lopuško vrelo koji će podržavati potpuno automatski rad postrojenja optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala s objekta, komunikaciju s Dispečerskim centrom/podcentrom SDNU-a poduzeće Komunalno poduzeće d.o.o. Knin, i ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Dopuna programske podrške (SCADA aplikacije) u Dispečerskom centru/podcentru Komunalno poduzeće d.o.o. Knin prema postojećim standardima simbola, sučelja i mogućnostima. U objektu CS Lopuško vrelo je radi sigurnosti komunikacije predviđena komunikacija vlastitom radio mrežom Korisnika, te preko redundantnog kanala putem GPRS mreže nekog od dostupnih GSM operatera (T-Com, VIP...). Programiranje i setiranje radio-modema za paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Izrada proširenja postojećeg softwarea (programske podrške za upravljanje i nadzor) u centru/podcentru, prema postojećim standardima simbola, sučelja i mogućnostima, koji će omogućiti kompletno praćenje objekta. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.2. | Dobava, transport, montaža, povezivanje opreme neophodne za odvijanje minimalnog tehnološkog procesa za vrijeme izvođenja radova na rekonstrukciji postrojenja. Za vrijeme radova na rekonstrukciji postrojenja potrebno je osigurati nesmetan automatski i ručni rad jedne crpke, osigurati zaštite crpki, osigurati napajanje nužnih potrošača za nesmetano odvijanje radova na rekonstrukciji postrojenja (rasvjeta, utičnice). Izrada programa za PLC u crpnoj stanici u privremenom radu koji će podržavati privremeni automatski rad postrojenja optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, komunikaciju sa centrom i podcentrom SDNU radio i gprs vezom, te ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Dopuna programske podrške u Dispečerskom centru i podcentru SDNU radio i GPRS komunikacija s crpnom stanicim. Programiranje i setiranje modema za prijenos podataka. Za navedeno je procijenjena oprema kako slijedi:formiranje i montaža privremenog elektro ormara za napajanje, upravljanje, automatski i ručni rad i zaštitu jedne postojeće crpke nazivne snage 18,5 kW, s PLC-om za automatski privremeni rad, komunikacijskom opremom (modemima, antenama), opremom za razvod napajanja i prikupljanje podataka, s osiguračima za napajanje nužnih potrošača kućne potrošnje (nužne utičnice, rasvjeta i ostala pomoćna trošila) – 1 kmplt kabel FG07RN 4x25mm2 – 20 m, kabel FG07RN 4x16 mm2 – 24 m, kabeli PP00 3x1,5mm2, 5x2,5mm2, 5x4mm2 5x1,5mm2 prosječne dužine 30 m, kabelski završeci za navedene kabele – 1 kmplt te ostali nespecificirani materijal (vijci, stopice, tuljci, metalne šine i sl.) – 1 kmplt | kmplt | 1 |  | 0
1.13.3. | Demontaža postojećih elektro blokova iz postrojenja CS Lopuško vrelo i ostale elektro opreme koja se demontira u skladu s ovim Troškovnikom (neadekvatni kabeli, uređaji kućne potrošnje i slično) i izdvajanje potrebnih dijelova u svrhu osiguranja servisne pričuve na preostalim postrojenjima u vlasništvu Naručitelja. Odvoženje preostalog materijala na deponij koji će odrediti i osigurati Naručitelj. Izdvajanje potrebnih dijelova postojeće opreme izvršit će djelatnici zaduženi za održavanje postrojenja kod Naručitelja. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.4. | Elektropovezivanje, podešavanje krajnjih položaja i pozicije, puštanje u rad elektromotornim ventila. | kmplt | 2 |  | 0
1.13.5. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka na tlačnom cjevovodu u postrojenju crpne stanice karakteristika:Senzor:- medij pitka voda,- Stupanj zaštite IP67,- Transmiter:- Napon napajanja 24 VDC- Strujni izlaz 4-20 mA,- Impulsni izlaz- Stupanj zaštite IP67,- LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.6. | Dobava, transport i montaža mjerača tlaka na cjevovodu. Mjerni opseg 0-10 bara, napojna jedinica 24VDC, prenaponska zaštita, analogni strujni izlaz 4-20 mA. U stavku uključiti i materijal za montažu na cjevovod (ručni kuglični ventil ½" 25 bara, spojni materijal). | kmplt | 1 |  | 0
1.13.7. | Dobava, transport, montaža i povezivanje hidrostatskog mjerača razine vode s prenaponskom zaštitom, mjerni opseg 0-6 m, strujni izlaz nazivnog opsega 4–20 mA, napajanje od 10 do 30 V DC. | kom | 1 |  | 0
1.13.8. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajne sklopke na ulaznim vratima u crpnu stanicu za dojavu ulaska u objekt. | kom | 1 |  | 0
1.13.9. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sklopke za isklop postrojenja u slučaju opasnosti smještene u odgovarajuću priključnu kutiju, radni element sklopke je tipkalo s dva mirna kontakta ("gljiva"),fi 40 mm, upravljanje pritiskom i oslobađanje zakretanjem, boja upravljačke glave crvena, boja priključne kutije je siva i žuta, Ie= 3 A, Ue= 240 V AC (kod AC-15 primjene). | kmplt | 1 |  | 0
1.13.10. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa koaksijalnim kabelom arestora, zaštite od atmosferskog pražnjenja. | kom | 1 |  | 0
1.13.11. | Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Ω-sa gubicima <18db/100m kod 20*C i 1000MHz). | m | 30 |  | 0
1.13.12. | Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajućih konektora za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. | kmplt | 4 |  | 0
1.13.13. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje usmjerenje antene za frekventni opseg 0,7 m za radio komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.13.14. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje vanjske antene za frekventni opseg GSM-a (900 MHz) . | kom | 1 |  | 0
1.13.15. | Montažni stup za antenu s odgovarajućim nosačima za kvalitetno pričvršćivanje na objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.16. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4x35 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 10 |  | 0
1.13.17. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4x16 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 28 |  | 0
1.13.18. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3x1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 120 |  | 0
1.13.19. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4x1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 25 |  | 0
1.13.20. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 12x1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 25 |  | 0
1.13.21. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3x2,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 20 |  | 0
1.13.22. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 5x2,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 10 |  | 0
1.13.23. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela presjeka finožičanog vodiča od bakra 5x0,75 mm2 s izolacijom i plaštom od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. | m | 42 |  | 0
1.13.24. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela presjeka finožičanog vodiča od bakra 3x0,75 mm2 s izolacijom i plaštom od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. | m | 50 |  | 0
1.13.25. | Dobava, transport, montaža razvodne kutije te povezivanje instalacijskih kabela u razvodnoj kutiji, 100x100 mm, nadžbukna, s odgovarajućim poklopcem koji se pričvršćuje vijcima, IP55. | kom | 4 |  | 0
1.13.26. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70x40mm. | m | 10 |  | 0
1.13.27. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40x40mm. | m | 20 |  | 0
1.13.28. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 30x25mm. | m | 10 |  | 0
1.13.29. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil. | kom | 4 |  | 0
1.13.30. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 2 |  | 0
1.13.31. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 4 |  | 0
1.13.32. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 12 |  | 0
1.13.33. | Izrada i montaža spojnih vodova od bakarne fleksibilne pletenice presjeka 35 mm2 za galvansko povezivanje NN blokova i cjevovoda na sabirnicu za IPMM. Spajanje je stopicama, vijcima i maticama, a prosječana duljina spojnih vodova je 1,5 m. | kmplt | 2 |  | 0
1.13.34. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa uzemljivačem Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta. | m | 20 |  | 0
1.13.35. | Dobava, transport i montaža T-potpornog nosača za montažu sabirnice za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 30 |  | 0
1.13.36. | Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodičem minimalnog presjeka 16 mm2, prosječna dužina 25 cm, sa narezivanjem u kućište te spajanje stopicama, vijcima i maticama. | kom | 25 |  | 0
1.13.37. | Dobava, transport, i montaža jednopolnog nadžbuknog instalacijskog prekidača, 10 A, 250 V, IP44. | kom | 1 |  | 0
1.13.38. | Dobava, transport, montaža i povezivanje vodotjesne LED – svjetiljke 2 x 20W, komplet s cijevima 20 W (4000K, 1850lm) | kmplt | 4 |  | 0
1.13.39. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela za vlažne sredine - LED reflektora, nazivne snage 30 W (3000Lm, 6000k), nazivnog napona 230 V, 50 Hz, IP 65, komplet sadrži ovjesni pribor za ugradnju. | kom | 2 |  | 0
1.13.40. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela za osvjetljenje izlaznog puta u slučaju hitnog napuštanja objekta - panik rasvjeta, 231 V, 50 Hz, 6 W, rasvjetno tijelo se stalno napaja iz mreže a u slučaju nestanka napajanje je iz ugrađenih iz akumulatorskih baterija. | kom | 1 |  | 0
1.13.41. | Dobava, transport, montaža i električno povezivanje foto osjetljivog uređaja za uključivanje vanjske rasvjete noću, nazivni napon 230 V, 50 Hz, nazivna prekidna snaga 1000W, IP 54, podešavanje osjetljivosti na svjetlo 2 - 10 Lux-a. | kom | 1 |  | 0
1.13.42. | Dobava, transport, montaža i električno povezivanje priključnice, nadžbukna, jednofazna, 16 A, 230 V, 50 Hz, 3P, siluminska, IP 54. | kom | 1 |  | 0
1.13.43. | Dobava, transport, montaža i električno povezivanje priključnice, nadžbukna, trofazna, 16 A, 400 V, 50 Hz, 5P, siluminska, IP 54. | kom | 1 |  | 0
1.13.44. | Dobava, transport i postavljanje tablice Uputa za pružanje prve pomoći kod udara struje. | kom | 1 |  | 0
1.13.45. | Dobava, transport i postavljanje Pet pravila sigurnosti (panel postavljen na zidu). | kom | 1 |  | 0
1.13.46. | Dobava i transport opomenske tablice "NE UKAPČAJ". | kom | 1 |  | 0
1.13.47. | Dobava i transport opomenske tablice "PAZI VISOKI NAPON". | kom | 1 |  | 0
1.13.48. | Dobava, transport i postavljanje ormarića prve pomoći - zidni. | kom | 1 |  | 0
1.13.49. | Dobava, transport i postavljanje vatrogasnog aparata za gašenje požara tip sa 5 kg plina CO2. | kom | 1 |  | 0
1.13.50. | Dobava, transport i postavljanje izolacionog tapeta dimenzija 1600x1000 mm na podu, izolacionog napona 20000V. | kom | 1 |  | 0
1.13.51. | Dobava, transport i postavljanje uokvirene jednopolne sheme. | kom | 1 |  | 0
1.13.52. | Dobava, transport, polaganje Al užeta (fi8 mm) na pripadne nosače – krovna prihvatna mreža. | m | 30 |  | 0
1.13.53. | Dobava, transport i montaža PVC nosača krovne prihvatne mreže. | kom | 35 |  | 0
1.13.54. | Dobava, transport i montaža mehaničke zaštite odvoda gromobranske instalacije od mjernog spoja do voda u zemlji. Mehanička zaštita izrađena je u komadu od čeličnog lima debljine 2 mm savijena u profilu "C", duljine 1600 mm, s antikorozivnom zaštitom, pričvršćuje se vijcima na podlogu. | kom | 2 |  | 0
1.13.55. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Al uže - Fe/Zn traka. | kmplt | 2 |  | 0
1.13.56. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice za Fe/Zn traku. | kmplt | 2 |  | 0
1.13.57. | Dobava, transport, montaža i izrada rastavnog (mjernog) spoja. | kom | 2 |  | 0
1.13.58. | Dobava, transport i montaža ostalog materijala: kabelske stopice, kabelski završeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake za ožičenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.59. | Dobava, transport i montaža dozirne posude za smještaj vodene otopine natrij hipoklorita izrađene od kemijski otporne tvrde plastike odgovarajućeg stupnja zaštite i otpornosti na agresivne medije. Posuda je volumena 0,1 m3 i ima krajni prekidač razine za signaliziranje minimalne razine. U stavku je uključena zaštitna posuda za prihvatnu posudu prihvatnog volumena 0,1 m3. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.60. | Dobava, transport, montaža i elektro povezivanje membranske pumpe za doziranje vodene otopine natrij hipoklorita u vodu iz izvorišta. Membranska pumpa ima mogućnost reguliranja količine injektiranja otopine natrij hiperklorida preko digitalnog ili analognog ulaza ovisno o protoku pitke vode i količini rezidualnog klora u vodi. Nazivni napon membranske pumpe je 230 VAC, max. protok 1,4 l/h, max. tlak 16 bara, a pumpa se isporučuje sa priključnim materijalom (usisni i dozirni ventil, usisno i dozirno crijevo) i montira čvrstim prirubničkim spojem na posudu za smještaj natrij hipoklorita. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.61. | Nabava i ugradnja analizatora slobodnog (rezidualnog) klora s otvorenom mjernom ćelijom ielektronikom montiranom u IP 67 kućište.Mjerna ćelija se sastoji od bakrene i zlatne elektrode, akoristi ampermetarsku metodu za mjerenje rezidulanog klora. Ćelija se čisti pomoću mješalakojeg pokreće sinkroni elektro- motor. Napon napajanja analizatora je 24VAC/DC. Mjerni opseguređaja je od 0-4 mgCl/l. Analizator posjeduje:- temperaturnu kompenzaciju,- mjeri temperaturu,- mikroprocesorsku elektroniku sa prikazom mjerenih vrijednosti (slobodni klor,temperatura),- digitalnom komunikacijom SELECAN,- internom dijagnostikom elektronike,- izlazni signal od 4 - 20 mA, pasivan i galvanski odvojen.Nabava i ugradnja spojnog materijala za dovod i odvod uzorka vode do analizatora rezidualnog klora, što uključuje postavljanje ogrlice na cjevovod, postavljanje kugličnog ventila ½", PVC fleksibilne ¼" (10 m), obujmice, vijke, tiple i ostali sitni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.62. | Dobava, transport i montaža kompleta spojne opreme potrebne za doziranje natrij hipoklorida u pitku vodu.Komplet se sastoji od plastičnih cijevi promjera 1/4", od kuglastih ručnih ventila, od fazonskih komada, redukcijskih komada, prirubnica, obujmica itd. Svi dijelovi u kompletu trebaju biti izrađeni od materijala otpornog na utjecaje agresivnog medija (natrij hipoklorit) i spajani s ostalom opremom čvrstim prirubničkim spojevima. Ova stavka uključuje i sitni montažni materijal kao što su tipli, vijci, metalni profili itd. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.63. | Dobava, transport, elektro povezivanje i parametriranje nivo regulatora tlačnog kotla. Nivo regulator se sastoji od prirubnica, kontrolnog stakla, plovka i četiri magnetska kontakta nivoa (3A, 230VAC). Montaža nivo regulatora je na kotlu za kompenzaciju hidrauličnog udara. Ugradbena duljina regulatora je 1000 mm, a montira se na dvije prirubnice promjera 3/2". | kmplt | 1 |  | 0
1.13.64. | Elektropovezivanje i puštanje u rad kompresora za nadopunu tlačnog kotla. | kom | 1 |  | 0
1.13.65. | Elektropovezivanje i puštanje u rad solenoid ventila za regulaciju punjenja zrakom tlačnog kotla. | kom | 2 |  | 0
1.13.66. | Elektro-povezivanje i puštanje u rad postojećeg diesel agregata (SDMO J44K (IV)) smještenog unutar crpne stanice u antibučnom kućištu, trofazni, 400V, 50 Hz, nazivne prvidne snage 44 kVA (radna snaga 35 kW), broj okr. 1500 min-1 i cos fi 0.8. Napomena: investitor osigurava ispravnost rada agregata. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.67. | Pažljivi strojno-ručni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja instalacija. U jediničnu cijenu iskopa uključena je zaštita kanala primjenom hidraulične oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to potrebno. | m3 | 12 |  | 0
1.13.68. | Ručni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima križanja s postojećim instalacijama. | m3 | 4 |  | 0
1.13.69. | Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrši se ručno prema projektiranjoj širini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova. | m2 | 20 |  | 0
1.13.70. | Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veličine zrna od 0 do 8mm za: - izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm, - zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad tjemena cijevi ili kabela | m3 | 6 |  | 0
1.13.71. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom (tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrši u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. | m3 | 6 |  | 0
1.13.72. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine 30 cm. | m3 | 6 |  | 0
1.13.73. | Odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za deponiranje. | m3 | 6 |  | 0
1.13.74. | Dobava transport i montaža fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za polaganje kabela promjera 75 mm. | m | 45 |  | 0
1.13.75. | Dobava transport i montaža mehaničke zaštite kabela položenih u zemlju tvz. GAL štitnik, duljine od jednog metra. | kom | 50 |  | 0
1.13.76. | Dobava i transport PVC trake za vizualnu zaštitu kabela položenog u zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA ŽIVOT". | m | 50 |  | 0
1.13.77. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.78. | Verikalna višestupanjska crpka za pitku vodu zajedno s elektromotorom i postoljem, kao tip MVI 7004-3/16/E/3-400-50-2 proizvod Wilo ili jednakovrijedno ________________________________________________________ Kao kriterij jednakovrijednosti propisuje se sljedeće karakteristike: Q= 20 l/s; H= 81 m.v.s. eta=min 76% P = 22 kW, n = 2940 o/min. Napomena: OPREMA CRPKE: kućište sivi lijev EN-GJL-250, rotor 1.4408. KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, , elektromotor prilagođen za rad s frekvencijskim pretvaračem, start motora frekventni regulator, zaštita IP 55. | kmplt | 2 |  | 0
1.13.79. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 100 PN 10/16 L=250 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.80. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 100 PN 10/16 L=190 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 2 |  | 0
1.13.81. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen i ručnim kolom: DN 100 PN 10/16 L=190 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.82. | Dobava, transport i montaža sapničkog nepovratnog ventila s oprugom i prirubnicama, te s prigušivanjem udarca diska: DN 100 PN 10/16 -medij: pitka voda 20 °C -materijal tijela: nodularni lijev GGG -ugradbena dužina: 230 mm | kmplt | 2 |  | 0
1.13.83. | Dobava, transport i montaža vakuummanometra za otežane uvjete rada, zajedno sa slavinom i priključnom cijevi. OPREMA MANOMETRA: kućište Cr-Ni čelik, oblik kućišta NG 100, radni opseg -1 – 16 bara, ispuna glicerin 99,7%, slavina R 1/2”, cijev U-sifon. | kmplt | 2 |  | 0
1.13.84. | Dobava, transport i montaža manometra za otežane uvjete rada, zajedno sa slavinom i priključnom cijevi. OPREMA MANOMETRA: kućište Cr-Ni čelik, oblik kućišta NG 100, radni opseg 0 – 40 bara, ispuna glicerin 99,7%, slavina R 1/2”, cijev U-sifon. | kmplt | 2 |  | 0
1.13.85. | Dobava, transport i montaža šavne čelične cijevi, materijal 1.4571. Ø114,3x4,0 | m | 12 |  | 0
1.13.86. | Dobava, transport i montaža prirubnice s grlom za zavarivanje, materijal 1.4571. DN 150/168,3 PN 16 | kom | 1 |  | 0
1.13.87. | Dobava, transport i montaža prirubnice s grlom za zavarivanje, materijal 1.4571. DN 100/114,3 PN 16 | kom | 11 |  | 0
1.13.88. | Dobava, transport i montaža cijevnog luka, izvedba 2 (r = 1,5xda), materijal 1.4571. Ø114,3x4,0 r = 152 mm | kom | 10 |  | 0
1.13.89. | Dobava, transport i montaža koncentrične redukcije, materijal 1.4571. Ø168,3x4,0 / Ø114,3x4,0 L = 140 mm | kom | 1 |  | 0
1.13.90. | Dobava, transport i montaža montažno-demontažni komad, materijal 1.4571. DN 100 PN 16 | kom | 1 |  | 0
1.13.91. | Dobava, transport i montaža usisne košare sa nepovratnim ventilom, materijal košare nehrđajući čelik 1.4401, materijal prirubnice GGG DN 100 PN16 | kom | 2 |  | 0
1.13.92. | E-BS spojnica prilagodljivog dijametra, materijal GGG. DN 150, PN 16 | kom | 1 |  | 0
1.13.93. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 150 PN 10/16 | kom | 1 |  | 0
1.13.94. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 100 PN 10/16 | kom | 16 |  | 0
1.13.95. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M20x80 | kmplt | 8 |  | 0
1.13.96. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M16x70 | kmplt | 128 |  | 0
1.13.97. | Ostala vijčana i brtvena oprema. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.98. | Dobava, transport i montaža kuglastog ventila s ručicom, navojni 1/2'', PN40, medij zrak/voda, materijal tijela i kuglastog elementa: nehrđajući čelik. | kom | 8 |  | 0
1.13.99. | Dobava, transport i montaža čvrstog oslonca za cijevni kolektor, s jednom obujmicom i L profilom 60x60 mm, materijal 1.4571. DN 100 | kmplt | 4 |  | 0
1.13.100. | Dobava, transport i montaža posude za kompenzaciju hidrauličkog udara volumena 0,2 m3, Dv=500[mm], visina ravnog dijela 1000 [mm] i radnog tlaka od 10 [bar] zajedno s pripadajućim sigurnosnim ventilom i svim potrebnim priključcima te revizijskim otvorom. Materijal izrade ugljični čelik iznutra zaštićen epoksi bojom za pitku vodu i izvana temeljnom i završnom bojom RAL5015. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.101. | Dobava, transport i montaža visokotlačnog industrijskog klipnog kompresora za zrak, zajedno s elektromotorom i filtarskom grupom Vmax = 190 l/min, p = 20 bara, P = 2,2 kW. OPREMA KOMPRESORA: filtar za dovod zraka, filtarska grupa za stlačeni zrak, nepovratna zaklopka za zrak na tlačnom vodu kompresora, ventil za zrak na tlačnom vodu, ventil za ispust kondenzata, prigušivač vibracija na postolju kompresora. KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, start motora direkt, zaštita IP 65. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.102. | Cijev za zrak od dezoksidiranog bakra, izrađena prema EN 1057 ili jednakovrijedno, čvrstoća 250-290 Mpa. Ø18x2,0 | m | 25 |  | 0
1.13.103. | Cijevne navojne spojnice, mesing. | paušal | 1 |  | 0
1.13.104. | Oslonci (obujmice) cjevovoda zraka. | paušal | 1 |  | 0
1.13.105. | Dobava, transport i montaža bakrenih fitinga za tvrdo lemljene-kapilarno, prema EN 1254-1, EN 1254-5 ili jednakovrijedno. | paušal | 1 |  | 0
1.13.106. | Dobava, transport i montaža protupovratnog ventila, navojni 1/2'', PN25, medij zrak, materijal: nehrđajući čelik. | kom | 1 |  | 0
1.13.107. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog ventila, navojni 1/2'', PN40, napajanje 220V, medij zrak/voda, materijal tijela i zapornog elementa: nehrđajući čelik. | kom | 2 |  | 0
1.13.108. | Izrada i montaža priključka zraka za tlačne posude. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.109. | Izrada i montaža usisnog cjevovoda crpki DN 100 sa pripadajućom armaturom | kmplt | 2 |  | 0
1.13.110. | Izrada i montaža tlačnog cijevnog kolektora DN 100 sa pripadajućom armaturom. | kmplt | 2 |  | 0
1.13.111. | Izrada i montaža priključka tlačnih posuda DN 100. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.112. | Montaža, centriranje i puštanje u rad crpki. | kmplt | 2 |  | 0
1.13.113. | Tlačna proba kompenzacijske posude i dobava dokumentacije o ispravnosti. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.114. | Ispitivanje montiranih cjevovoda, fazona i armature, kao i cjelokupne instalacije na nepropusnost prema tehničkim uvjetima i uputama za tlačne probe. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.115. | Čišćenje i ispiranje cjevovoda u crpnoj stanici nakon kompletno dovršenih radova. U cijenu su uračunate manipulacije sa zasunima, ispuštanje vode. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.116. | Demontaža i odvoz na ovlašteni deponij horizontalnih centrifugalnih crpki CS Kosovčica vrelo. | kmplt | 4 |  | 0
1.13.117. | Demontaža i odvoz na ovlašteni deponij usisnog kolektora i priključnih cjevovoda. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.118. | Demontaža i odvoz na ovlašteni deponij tlačnog kolektora i priključnih cjevovoda. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.119. | Demontaža ostale postojeće opreme i odvoz na ovlašteni deponij. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.120. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.121. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.122. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.123. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.124. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.125. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.126. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.13.127. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.13. | CS Kosovčica UKUPNO: |  |  |  | 0
1.14. | CS Lopuško Vrelo
1.14.1. | Dobava, transport, montaža i povezivanje odgovarajućeg bloka 0,4 kV postrojenja za mjerenje, zaštitu i telemetriju tehnološkog procesa u CS Lopuško vrelo, koje se sastoji od tri (3) polja: 1. Polje dovoda i automatike (+U1), 2. Upravljačko polje crpki C1 i C2 (+U2) i 3. Ormarić kućne potrošnje (+RKP1). Oprema za automatski rad tehnološkog procesa i komunikacije CS Lopuško vrelo, prema popisu navedenom u prilogu N. Izrada programa za PLC u CS Lopuško vrelo koji će podržavati potpuno automatski rad postrojenja optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala s objekta, komunikaciju s Dispečerskim centrom/podcentrom SDNU-a poduzeće Komunalno poduzeće d.o.o. Knin, i ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Dopuna programske podrške (SCADA aplikacije) u Dispečerskom centru/podcentru Komunalno poduzeće d.o.o. Knin prema postojećim standardima simbola, sučelja i mogućnostima. U objektu CS Lopuško vrelo je radi sigurnosti komunikacije predviđena komunikacija vlastitom radio mrežom Korisnika, te preko redundantnog kanala putem GPRS mreže nekog od dostupnih GSM operatera (T-Com, VIP...). Programiranje i setiranje radio-modema za paketni prijenos podataka, postavljanje rada radio-modema na dozvoljenu frekvenciju. Izrada proširenja postojećeg softwarea (programske podrške za upravljanje i nadzor) u centru/podcentru, prema postojećim standardima simbola, sučelja i mogućnostima, koji će omogućiti kompletno praćenje objekta. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.2. | Dobava, transport, montaža, povezivanje opreme neophodne za odvijanje minimalnog tehnološkog procesa za vrijeme izvođenja radova na rekonstrukciji postrojenja. Za vrijeme radova na rekonstrukciji postrojenja potrebno je osigurati nesmetan automatski i ručni rad jedne crpke, osigurati zaštite crpki, osigurati napajanje nužnih potrošača za nesmetano odvijanje radova na rekonstrukciji postrojenja (rasvjeta, utičnice). Izrada programa za PLC u crpnoj stanici u privremenom radu koji će podržavati privremeni automatski rad postrojenja optimalno po tehnološkim parametrima koje zadaje Korisnik, obradu mjerenih signala, komunikaciju sa centrom i podcentrom SDNU radio i gprs vezom, te ostalim objektima prema zahtjevima Korisnika. Dopuna programske podrške u Dispečerskom centru i podcentru SDNU radio i GPRS komunikacija s crpnom stanicim. Programiranje i setiranje modema za prijenos podataka. Za navedeno je procijenjena oprema kako slijedi:formiranje i montaža privremenog elektro ormara za napajanje, upravljanje, automatski i ručni rad i zaštitu jedne postojeće crpke nazivne snage 18,5 kW, s PLC-om za automatski privremeni rad, komunikacijskom opremom (modemima, antenama), opremom za razvod napajanja i prikupljanje podataka, s osiguračima za napajanje nužnih potrošača kućne potrošnje (nužne utičnice, rasvjeta i ostala pomoćna trošila) – 1 kmplt kabel FG07RN 4x25mm2 – 20 m, kabel FG07RN 4x16 mm2 – 24 m, kabeli PP00 3x1,5mm2, 5x2,5mm2, 5x4mm2 5x1,5mm2 prosječne dužine 30 m, kabelski završeci za navedene kabele – 1 kmplt te ostali nespecificirani materijal (vijci, stopice, tuljci, metalne šine i sl.) – 1 kmplt | kmplt | 1 |  | 0
1.14.3. | Demontaža postojećih elektro blokova iz postrojenja CS Lopuško vrelo i ostale elektro opreme koja se demontira u skladu s ovim Troškovnikom (neadekvatni kabeli, uređaji kućne potrošnje i slično) i izdvajanje potrebnih dijelova u svrhu osiguranja servisne pričuve na preostalim postrojenjima u vlasništvu Naručitelja. Odvoženje preostalog materijala na deponij koji će odrediti i osigurati Naručitelj. Izdvajanje potrebnih dijelova postojeće opreme izvršit će djelatnici zaduženi za održavanje postrojenja kod Naručitelja. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.4. | Elektropovezivanje, podešavanje krajnjih položaja i pozicije, puštanje u rad elektromotornim ventila. | kmplt | 2 |  | 0
1.14.5. | Elektro povezivanje i parametriranje elektromagnetskog mjerača protoka na tlačnom cjevovodu u postrojenju crpne stanice karakteristika:Senzor:- medij pitka voda,- Stupanj zaštite IP67,- Transmiter:- Napon napajanja 24 VDC- Strujni izlaz 4-20 mA,- Impulsni izlaz- Stupanj zaštite IP67,- LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.6. | Dobava, transport i montaža mjerača tlaka na cjevovodu. Mjerni opseg 0-10 bara, napojna jedinica 24VDC, prenaponska zaštita, analogni strujni izlaz 4-20 mA. U stavku uključiti i materijal za montažu na cjevovod (ručni kuglični ventil ½" 25 bara, spojni materijal). | kmplt | 1 |  | 0
1.14.7. | Dobava, transport, montaža i povezivanje hidrostatskog mjerača razine vode s prenaponskom zaštitom, mjerni opseg 0-6 m, strujni izlaz nazivnog opsega 4–20 mA, napajanje od 10 do 30 V DC. | kom | 1 |  | 0
1.14.8. | Dobava, transport, montaža i povezivanje krajne sklopke na ulaznim vratima u crpnu stanicu za dojavu ulaska u objekt. | kom | 1 |  | 0
1.14.9. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sklopke za isklop postrojenja u slučaju opasnosti smještene u odgovarajuću priključnu kutiju, radni element sklopke je tipkalo s dva mirna kontakta ("gljiva"),fi 40 mm, upravljanje pritiskom i oslobađanje zakretanjem, boja upravljačke glave crvena, boja priključne kutije je siva i žuta, Ie= 3 A, Ue= 240 V AC (kod AC-15 primjene). | kmplt | 1 |  | 0
1.14.10. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa koaksijalnim kabelom arestora, zaštite od atmosferskog pražnjenja. | kom | 1 |  | 0
1.14.11. | Dobava, transport i polaganje koaksijalnog kabela (50 Ω-sa gubicima <18db/100m kod 20*C i 1000MHz). | m | 30 |  | 0
1.14.12. | Dobava, transport i spajanje na koaksijalni kabel odgovarajućih konektora za povezivanje koaksijalnog kabela i opreme. | kmplt | 4 |  | 0
1.14.13. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje usmjerenje antene za frekventni opseg 0,7 m za radio komunikaciju. | kom | 1 |  | 0
1.14.14. | Dobava, transport, postavljanje i povezivanje vanjske antene za frekventni opseg GSM-a (900 MHz) . | kom | 1 |  | 0
1.14.15. | Montažni stup za antenu s odgovarajućim nosačima za kvalitetno pričvršćivanje na objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.16. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4x35 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 10 |  | 0
1.14.17. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4x16 mm2. s izolacijom i plaštom od PVC‑a, za nazivni napon 0,6/1kV. | m | 28 |  | 0
1.14.18. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3x1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 120 |  | 0
1.14.19. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 4x1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 25 |  | 0
1.14.20. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 12x1,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 25 |  | 0
1.14.21. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 3x2,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 20 |  | 0
1.14.22. | Dobava, transport, polaganje u PVC cijevi i instalacijske PVC kanalice, ispitivanje i povezivanje kabela presjeka vodiča od bakra 5x2,5 mm2, izolacija i plašt od PVC, za nazivni napon 0,6/1 kV. | m | 10 |  | 0
1.14.23. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela presjeka finožičanog vodiča od bakra 5x0,75 mm2 s izolacijom i plaštom od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. | m | 42 |  | 0
1.14.24. | Dobava, transport, polaganje, ispitivanje i povezivanje signalnog kabela presjeka finožičanog vodiča od bakra 3x0,75 mm2 s izolacijom i plaštom od PVC, te opletom od pokositrenih bakrenih žica (optička prekrivenost cca 80%), za nazivni napon 0,5 kV. | m | 50 |  | 0
1.14.25. | Dobava, transport, montaža razvodne kutije te povezivanje instalacijskih kabela u razvodnoj kutiji, 100x100 mm, nadžbukna, s odgovarajućim poklopcem koji se pričvršćuje vijcima, IP55. | kom | 4 |  | 0
1.14.26. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 70x40mm. | m | 10 |  | 0
1.14.27. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 40x40mm. | m | 20 |  | 0
1.14.28. | Dobava, transport i montaža instalacijskih PVC kabelskih kanalica s poklopcem dimenzija 30x25mm. | m | 10 |  | 0
1.14.29. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih nosača kabela dužine 1 m za montažu kabela na elektromotorni ventil. | kom | 4 |  | 0
1.14.30. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 2 |  | 0
1.14.31. | Dobava, transport i montaža perforiranih metalnih toplocinčanih kabelskih kanala širine 100 mm i duljine 3 m, uključivo potrebni ovjesni pribor, spojnice, vijke i poklopce kabelskih kanala. | kom | 4 |  | 0
1.14.32. | Dobava, transport i montaža fleksibilnih ojačanih cijevi za zaštitu pogonskih kabela od mehaničkih oštećenja. | m | 12 |  | 0
1.14.33. | Izrada i montaža spojnih vodova od bakarne fleksibilne pletenice presjeka 35 mm2 za galvansko povezivanje NN blokova i cjevovoda na sabirnicu za IPMM. Spajanje je stopicama, vijcima i maticama, a prosječana duljina spojnih vodova je 1,5 m. | kmplt | 2 |  | 0
1.14.34. | Dobava, transport, montaža i povezivanje sa uzemljivačem Fe/Zn trake 20x3mm - sabirnica za povezivanje metalnih masa unutar objekta. | m | 20 |  | 0
1.14.35. | Dobava, transport i montaža T-potpornog nosača za montažu sabirnice za izjednačavanje potencijala metalnih masa. | kom | 30 |  | 0
1.14.36. | Izrada premosta ventila i prirubnica Cu-pletenicom ili P/F vodičem minimalnog presjeka 16 mm2, prosječna dužina 25 cm, sa narezivanjem u kućište te spajanje stopicama, vijcima i maticama. | kom | 25 |  | 0
1.14.37. | Dobava, transport, i montaža jednopolnog nadžbuknog instalacijskog prekidača, 10 A, 250 V, IP44. | kom | 1 |  | 0
1.14.38. | Dobava, transport, montaža i povezivanje vodotjesne LED – svjetiljke 2 x 20W, komplet s cijevima 20 W (4000K, 1850lm). | kmplt | 4 |  | 0
1.14.39. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela za vlažne sredine - LED reflektora, nazivne snage 30 W (3000Lm, 6000k), nazivnog napona 230 V, 50 Hz, IP 65, komplet sadrži ovjesni pribor za ugradnju. | kom | 1 |  | 0
1.14.40. | Dobava, transport, montaža i povezivanje rasvjetnog tijela za osvjetljenje izlaznog puta u slučaju hitnog napuštanja objekta - panik rasvjeta, 231 V, 50 Hz, 6 W, rasvjetno tijelo se stalno napaja iz mreže a u slučaju nestanka napajanje je iz ugrađenih iz akumulatorskih baterija. | kom | 1 |  | 0
1.14.41. | Dobava, transport, montaža i električno povezivanje foto osjetljivog uređaja za uključivanje vanjske rasvjete noću, nazivni napon 230 V, 50 Hz, nazivna prekidna snaga 1000W, IP 54, podešavanje osjetljivosti na svjetlo 2 - 10 Lux-a. | kom | 1 |  | 0
1.14.42. | Dobava, transport, montaža i električno povezivanje priključnice, nadžbukna, jednofazna, 16 A, 230 V, 50 Hz, 3P, siluminska, IP 54. | kom | 1 |  | 0
1.14.43. | Dobava, transport, montaža i električno povezivanje priključnice, nadžbukna, trofazna, 16 A, 400 V, 50 Hz, 5P, siluminska, IP 54. | kom | 1 |  | 0
1.14.44. | Dobava, transport i postavljanje tablice Uputa za pružanje prve pomoći kod udara struje. | kom | 1 |  | 0
1.14.45. | Dobava, transport i postavljanje Pet pravila sigurnosti (panel postavljen na zidu). | kom | 1 |  | 0
1.14.46. | Dobava i transport opomenske tablice "NE UKAPČAJ". | kom | 1 |  | 0
1.14.47. | Dobava i transport opomenske tablice "PAZI VISOKI NAPON". | kom | 1 |  | 0
1.14.48. | Dobava, transport i postavljanje ormarića prve pomoći - zidni. | kom | 1 |  | 0
1.14.49. | Dobava, transport i postavljanje vatrogasnog aparata za gašenje požara tip sa 5 kg plina CO2. | kom | 1 |  | 0
1.14.50. | Dobava, transport i postavljanje izolacionog tapeta dimenzija 1600x1000 mm na podu, izolacionog napona 20000V. | kom | 1 |  | 0
1.14.51. | Dobava, transport i postavljanje uokvirene jednopolne sheme. | kom | 1 |  | 0
1.14.52. | Dobava, transport, polaganje Al užeta (fi8 mm) na pripadne nosače – krovna prihvatna mreža. | m | 30 |  | 0
1.14.53. | Dobava, transport i montaža PVC nosača krovne prihvatne mreže. | kom | 35 |  | 0
1.14.54. | Dobava, transport i montaža mehaničke zaštite odvoda gromobranske instalacije od mjernog spoja do voda u zemlji. Mehanička zaštita izrađena je u komadu od čeličnog lima debljine 2 mm savijena u profilu "C", duljine 1600 mm, s antikorozivnom zaštitom, pričvršćuje se vijcima na podlogu. | kom | 2 |  | 0
1.14.55. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice Al uže - Fe/Zn traka. | kmplt | 2 |  | 0
1.14.56. | Dobava, transport, montaža i zaštitno premazivanje križne spojnice za Fe/Zn traku. | kmplt | 2 |  | 0
1.14.57. | Dobava, transport, montaža i izrada rastavnog (mjernog) spoja. | kom | 2 |  | 0
1.14.58. | Dobava, transport i montaža ostalog materijala: kabelske stopice, kabelski završeci, kabelske uvodnice, -naglavci i oznake za ožičenje, obujmice, tipli, vijci, vezice i dr. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.59. | Dobava, transport i montaža dozirne posude za smještaj vodene otopine natrij hipoklorita izrađene od kemijski otporne tvrde plastike odgovarajućeg stupnja zaštite i otpornosti na agresivne medije. Posuda je volumena 0,1 m3 i ima krajni prekidač razine za signaliziranje minimalne razine. U stavku je uključena zaštitna posuda za prihvatnu posudu prihvatnog volumena 0,1 m3. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.60. | Dobava, transport, montaža i elektro povezivanje membranske pumpe za doziranje vodene otopine natrij hipoklorita u vodu iz izvorišta. Membranska pumpa ima mogućnost reguliranja količine injektiranja otopine natrij hiperklorida preko digitalnog ili analognog ulaza ovisno o protoku pitke vode i količini rezidualnog klora u vodi. Nazivni napon membranske pumpe je 230 VAC, max. protok 1,4 l/h, max. tlak 16 bara, a pumpa se isporučuje sa priključnim materijalom (usisni i dozirni ventil, usisno i dozirno crijevo) i montira čvrstim prirubničkim spojem na posudu za smještaj natrij hipoklorita. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.61. | Nabava i ugradnja analizatora slobodnog (rezidualnog) klora s otvorenom mjernom ćelijom ielektronikom montiranom u IP 67 kućište.Mjerna ćelija se sastoji od bakrene i zlatne elektrode, akoristi ampermetarsku metodu za mjerenje rezidulanog klora. Ćelija se čisti pomoću mješalakojeg pokreće sinkroni elektro- motor. Napon napajanja analizatora je 24VAC/DC. Mjerni opseguređaja je od 0-4 mgCl/l. Analizator posjeduje:- temperaturnu kompenzaciju,- mjeri temperaturu,- mikroprocesorsku elektroniku sa prikazom mjerenih vrijednosti (slobodni klor,temperatura),- digitalnom komunikacijom SELECAN,- internom dijagnostikom elektronike,- izlazni signal od 4 - 20 mA, pasivan i galvanski odvojen.Nabava i ugradnja spojnog materijala za dovod i odvod uzorka vode do analizatora rezidualnog klora, što uključuje postavljanje ogrlice na cjevovod, postavljanje kugličnog ventila ½", PVC fleksibilne ¼" (10 m), obujmice, vijke, tiple i ostali sitni materijal. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.62. | Dobava, transport i montaža kompleta spojne opreme potrebne za doziranje natrij hipoklorida u pitku vodu.Komplet se sastoji od plastičnih cijevi promjera 1/4", od kuglastih ručnih ventila, od fazonskih komada, redukcijskih komada, prirubnica, obujmica itd. Svi dijelovi u kompletu trebaju biti izrađeni od materijala otpornog na utjecaje agresivnog medija (natrij hipoklorit) i spajani s ostalom opremom čvrstim prirubničkim spojevima. Ova stavka uključuje i sitni montažni materijal kao što su tipli, vijci, metalni profili itd. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.63. | Pažljivi strojno-ručni iskop u tlu "B" i "C" kategorije za potrebe polaganja instalacija. U jediničnu cijenu iskopa uključena je zaštita kanala primjenom hidraulične oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to potrebno. | m3 | 12 |  | 0
1.14.64. | Ručni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima križanja s postojećim instalacijama. | m3 | 4 |  | 0
1.14.65. | Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje instalacija, vrši se ručno prema projektiranjoj širini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova. | m2 | 20 |  | 0
1.14.66. | Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veličine zrna od 0 do 8mm za: - izradu posteljice instalacija debljine d=10 cm, - zasipavanje rova nakon polaganja instalacija do visine 30cm iznad tjemena cijevi ili kabela | m3 | 6 |  | 0
1.14.67. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova zamjenskim materijalom (tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrši u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. | m3 | 6 |  | 0
1.14.68. | Nabava, doprema i zatrpavanje dijela rova glinastim materijalom do visine 30 cm. | m3 | 6 |  | 0
1.14.69. | Odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za deponiranje. | m3 | 6 |  | 0
1.14.70. | Dobava transport i montaža fleksibilne PHDE cijevi (kabuplast) za polaganje kabela promjera 75 mm. | m | 45 |  | 0
1.14.71. | Dobava transport i montaža mehaničke zaštite kabela položenih u zemlju tvz. GAL štitnik, duljine od jednog metra. | kom | 50 |  | 0
1.14.72. | Dobava i transport PVC trake za vizualnu zaštitu kabela položenog u zemlju - traka za upozorenje "ENERGETSKI KABEL - OPASNO ZA ŽIVOT". | m | 50 |  | 0
1.14.73. | Ispitivanje elektro postrojenja u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i normama uz izdavanje odgovarajućeg atesta. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.74. | Dobava, transport i montaža elektromagnetskog mjerača protoka vode, odvojena izvedba s 15 m original kabela, sljedećih karakteristika: DN 100 PN 10/16 L=250 OPREMA: Medij pitka voda, Stupanj zaštite IP68, Napon napajanja 24 VDC - Strujni izlaz 4-20 mA, Impulsni izlaz, Tijelo u oknu, displej u elektro ormaru, LC display s prikazom trenutnog i zbirnog protoka, te ostalih parametara mjerača. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.75. | Dobava, transport i montaža prirubničkog zasuna za pitku vodu, opremljen elektromotorom i ručnim kolom: DN 100 PN 10/16 L=190 OPREMA ZASUNA kućište GGG, vratilo: nehrđajući čelik, brtva EPDM, KARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORA: elektromotor trofazni 400 V, 50 Hz, zaštita IP 68. | kmplt | 2 |  | 0
1.14.76. | Dobava, transport i montaža nepovratnog ventila sa klapnom za pitku vodu s prirubnicama bušenim prema DIN 2501, DN 100 PN10/16 L=300 OPREMA ZAKLOPKE: kućište GGG, disk bronca gumirana (NBR), antikorozivna zaštita epoksidni lak. | kmplt | 2 |  | 0
1.14.77. | Dobava, transport i montaža prirubnice - umetka, debljine 10 mm, s narezima za brtve, materijal 1.4571. DN 100, PN 10 | kom | 2 |  | 0
1.14.78. | Dobava, transport i montaža T komada, materijal GGG. DN 100, PN 10 | kom | 1 |  | 0
1.14.79. | Dobava, transport i montaža pojasa i ogrlice bez ventila. DN 100, 5/4˝ | kmplt | 2 |  | 0
1.14.80. | Dobava, transport i montaža pojasa i ogrlice bez ventila. DN 80, 5/4˝ | kmplt | 1 |  | 0
1.14.81. | Dobava, transport i montaža kuglastog ventila s ručicom s pripadajućim spojnim elementima. 1/2˝ | kmplt | 3 |  | 0
1.14.82. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 100 PN 10/16 | kom | 11 |  | 0
1.14.83. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 80 PN 10/16 | kom | 2 |  | 0
1.14.84. | Dobava, transport i montaža brtve, materijal klingerit. DN 65 PN 10/16 | kom | 2 |  | 0
1.14.85. | Dobava, transport i montaža vijaka s maticom i dvije podloške, materijal SS A2. M16x70 | kmplt | 112 |  | 0
1.14.86. | Montaža opreme u objektu. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.87. | Provjera funkcionalnosti opreme. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.88. | Instalacija i provjera funkcionalnosti programske podrške. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.89. | Puštanje u rad postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.90. | Obuka korisnika postrojenja. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.91. | Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje, te tehničke dokumentacije izvedenog stanja. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.92. | Izrada Uputstva za rad. | kmplt | 1 |  | 0
1.14.93. | Kompletiranje jamstvenih i ispitnih listova, te atesta za isporučene aparate i sklopove. | kmplt | 1 |  | 0
1.14. | CS Lopuško Vrelo UKUPNO: |  |  |  | 0
1. | Uspostava nadzorno-upravljačkih točaka i dogradnja NUS-a UKUPNO: |  |  |  | 0

## PRILOZI
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina
A. | Prilog A - VS Marići
A.1. | Popis opreme polja upravljanja (+U1)
A.1.1. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
A.1.2. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=1,6-2,5 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom. | 1
A.1.3. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom. | 1
A.1.4. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V- nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: Ie=9A (za AC-3); Ie=25A (za AC-1)- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termička struja Ith=25 A- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s | kom. | 2
A.1.5. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 4
A.1.6. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 2
A.1.7. | Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. | kom. | 1
A.1.8. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom. | 2
A.1.9. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom. | 1
A.1.10. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 1
A.1.11. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, upravljačka ručica duža, s oprugom za povrat ručice u položaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 1
A.1.12. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom. | 20
A.1.13. | Podloge sa natpisnim pločicama za sklopke, tipkala i signalne lampice | kmplt | 1
A.1.14. | Žice, sabirnice za neutralne i nul vodiče, kabelski kanali, montažne šine, stopice, vezice, te ostali sitni montažni elementi. | kmplt | 1
A.1.15. | Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i drugim blokovima. | kmplt | 1
B. | Prilog B - VS Veljušak
B.1. | Popis opreme polja upravljanja (+U1)
B.1.1. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=1,6-2,5 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom. | 1
B.1.2. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom. | 1
B.1.3. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
B.1.4. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 2
B.1.5. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V- nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: Ie=9A (za AC-3); Ie=25A (za AC-1)- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termička struja Ith=25 A- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s | kom. | 2
B.1.6. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 4
B.1.7. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 2
B.1.8. | Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. | kom. | 2
B.1.9. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom. | 2
B.1.10. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom. | 1
B.1.11. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 1
B.1.12. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, upravljačka ručica duža, s oprugom za povrat ručice u položaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 1
B.1.13. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom. | 30
B.1.14. | Podloge sa natpisnim pločicama za sklopke, tipkala i signalne lampice | kmplt | 1
B.1.15. | Žice, sabirnice za neutralne i nul vodiče, kabelski kanali, montažne šine, stopice, vezice, te ostali sitni montažni elementi. | kmplt | 1
B.1.16. | Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i drugim blokovima. | kmplt | 1
C. | Prilog C - ZMO Konzum
C.1. | Popis opreme polja upravljanja (+U1)
C.1.1. | Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od: okvira - nosive konstrukcije, bočnih stranica, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaža vertikalna na betonski nosač. Okvir je izrađen od čelika a stranice i vrata iz lima debljine 1,5; 2; i 3 mm od legure aluminija i magnezija. Stupanj mehaničke zaštite bloka je IP55 i pogodan je za vanjsku ugradnju (otporan na štetne atmosferske utjecaje i utjecaje mora), vanjski dekor bloka je RAL 7035, ugradni panel je pocinčan, blok se izvana zaključava. Dimenzije bloka: (širina x visina x dubina) 1200x1200x500 mm. Uz blok se isporučuju postolje dimenzija (širina x visina x duljina) 500 x 100 x 1200 mm, te okapnica za montažu na gornjem dijelu bloka visine 75 mm. Montažna ploča predviđena za ugradnju u blok dimenzija (širina´visina) 1100´1100 mm izrađena od aluminijskog lima i debljine 3 mm. Dodatna montažna ploča za montažu sklopnih elemenata, mogućnost otvaranja, zatvaranja i zaključavanja, vanjskih dimenzija (visina´širina) 617´470 mm sa potrebnim dijelovima za montažu na upravljački blok. | kmplt | 1
C.1.2. | Cilindrični rastalni uložak, veličine "22x58mm", nazivne struje In= 40A, maksimalnog nazivnog napona 690 V, 50 Hz, nazivne prekidne moći kod 1,1Un veće od 80 kA, karakteristike taljenja gG. | kom | 1
C.1.3. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "B". | kom | 1
C.1.4. | Cilindrični rastalni uložak, veličine "22x58mm", nazivne struje In= 50A, maksimalnog nazivnog napona 690 V, 50 Hz, nazivne prekidne moći kod 1,1Un veće od 80 kA, karakteristike taljenja gG. | kom | 1
C.1.5. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
C.1.6. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 7
C.1.7. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
C.1.8. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 7
C.1.9. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 4
C.1.10. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka: - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=4-6,3 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom | 2
C.1.11. | Zaštitna dvopolna sklopka za diferencijalnu struju, sa nadstrujnom zaštitom, Un=230 V, 50 Hz, In= 6 A, osjetljivost 300 mA. | kom | 1
C.1.12. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja GPRS modema. | kom | 1
C.1.13. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračem, 10 A. | kom | 1
C.1.14. | Zaštitna jedinica za digitalne signale – 8 kanalna. | kom | 1
C.1.15. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja PLC-a. | kom | 1
C.1.16. | Zaštitna jedinica za analogne signale. | kom | 7
C.1.17. | Arestor, prenaponska zaštita. | kom | 1
C.1.18. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
C.1.19. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
C.1.20. | Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozorčića crna, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 1
C.1.21. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kmplt | 3
C.1.22. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, s oprugom za povratak ručice u "0" položaj, jednopolna, jedan mirni i jedan radni kontakt, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kmplt | 2
C.1.23. | Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 12V-230 VDC/AC. | kom | 1
C.1.24. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. | kmplt | 22
C.1.25. | Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni napon izolacije Ui=690 V. | kom | 2
C.1.26. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - naz. pogonska struja (Ue<400 V) Ie=38 A (AC-3), - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO/1NC. | kom | 1
C.1.27. | Četveropolni sklopnik s dva radna i dva mirna kontakta , nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - naz. pogonska struja (Ue<400 V) Ie=25 A (AC-3), Ie=40 A (AC-1) - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC - nazivna termička struja Ith=40 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO/1NC. | kom | 1
C.1.28. | Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 24V-230 VDC/AC. | kom | 1
C.1.29. | Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljačkog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30 mA. | kom | 1
C.1.30. | Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 14
C.1.31. | Zaštiitna dioda za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 6
C.1.32. | MPPT regulator napona za regulaciju napona solarnih panela, za zaštitu akumulatorskih baterija i potrošača. Regulator je predviđen za zaštitu od dubokog pražnjenja akumulatorskih baterija, prenaponsku zaštitu, te zaštitu od pregrijavanja. Un=12V/24V, In=30A, radna temperatura od -25 do +50 oC, posjeduje ugrađenu prekostrujnu zaštitu. | kom | 1
C.1.33. | Ispravljač 230/24 VDC 10A. | kom | 1
C.1.34. | Jednofazni izmjenjivač, za unutarnju ugradnju, karakteristika: Ulaz, istosmjerni krug: - nazivni napon 24 V, dc, - raspon ulaznog napona 21 - 32 V, dc, - nazivna struja 38 A, - nazivna snaga (pri 30 C) 900 W Izlaz, izmjenični krug: - nazivni napon, sinusni oblik, 220 V 10% - nazivna struja 3,6 A - izlazna frekvencija 50 Hz 0,5% - dopušteni faktor snage priključenih trošila cos =0,3 - 1 IP 20. | kom | 1
C.1.35. | Pretvarač 24 / 12 VDC, 10 A. | kom | 1
C.1.36. | Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrška za komunikaciju, kao kriterij jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno mogućnost uvezivanja u radio mrežu s postojećim radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan. ________________________________________________________ | kmplt | 1
C.1.37. | GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V - programska podrška za komunikaciju. Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. | kom | 1
C.1.38. | Programabilni logički kontroler (PLC) slijedeće konfiguracije: - CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zaštitom podataka, satom realnog vremena, - minimalno 28 digitalnih ulaza, - minimalno 10 digitalnih izlaza, - serijski komunikacijski RS232 izlaz - Ethernet komunikacijska kartica kabeli za povezivanje radio i GPRS modema i PLC-a. | kom | 1
C.1.39. | Uređaj za test signalnih lampica s poluvodičkim elementima i nadstrujnom zaštitom, Un = 24 VDC. | kom | 1
C.1.40. | Displej za prikazivanje tehnoloških i drugih mjerenih veličina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili TCP/IP protokol. | kmplt | 1
C.1.41. | HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. | kmplt | 1
C.1.42. | Frekventni pretvarač za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka: -nazivni ulazni napon Un = 230 V, 50 Hz, -nazivni izlazni napon Un =3 x 230 V, 50 Hz, -za nazivne snage motora do 0,55 kW, -nazivna izlazna struja 3,5 A, -izlazna frekvencija 0-400 Hz -maksimalna prijelazna struja 110 % (60 s), -maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s), -temperaturno područje rada od -25 do +70 °C -jedan (1) relejni izlaz, -jedan (1) analogni izlaz, -jedan (1) analogni ulaza, -četiri (4) logičkih ulaza, -integrirana Modbus komunikacija -kontrolirano i slobodno zaustavljanje -limitirano trajanje vrtnje motora pri niskim okretajima -stupanj mehaničke zaštite IP20. | kmplt | 2
C.1.43. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom | 4
C.1.44. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom | 2
C.1.45. | Otpornik 1,5k. | kom | 1
C.1.46. | Rasvjetno tijelo koje se postavlja unutar ormara 14 W, 230 V, 50 Hz. | kom | 1
C.1.47. | Utičnice za napajanje svjetla ormara. | kom | 1
C.1.48. | Konektor za spoj svjetla i prekidača vrata. | kom | 1
C.1.49. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,5-10 mm2, širina stezaljke 10,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 29
C.1.50. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 91
C.1.51. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračem, 10 A. | kom | 1
C.1.52. | Sklopka - rastavljač s osiguračem, jednopolna, unutarnja ugradnja, za umetanje rastalnog uloška veličine 22x58mm: - nazivni napon 230 V, a.c. - maksimalna nazivna struja rastalnog uloška 100 A, - nazivna prekidna moć 50 kA, - nazivni izolacijski napon 400 V, - nazivna impulsna tvrdoća izolacije 8000 V, - kategorija upotrebe AC 22, Komplet s odgovarajućim uloškom. | kmplt | 2
C.1.53. | Bužir od politena promjera 29mm za zaštitu kabela. | m | 2
C.1.54. | Blok s pomoćnim kontaktima za automatske instalacijske prekidače, signalizacija položaja kontakata prekidača, ugradnja na bočnoj strani prekidača, jedan izmjenični kontakt, In=6 A (Un=220-240 V ac), In=1 A (Un=125 V dc), In=6 A (Un=24 V dc). | kom | 1
C.1.55. | Poliamidni nosač bužira za bužir promjera 29mm. | kom | 4
C.1.56. | Akumulatorska baterija 100 Ah, 12 V. | kom | 2
C.1.57. | Blok s dodatnim radnim kontaktom za proširenje broja kontakata sklopki. | kom | 2
C.1.58. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom | 1
C.1.59. | Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom pločicom. | kom | 4
C.1.60. | Rešetkasti poklopac s filterom za ventilator za omogućivanje cirkulacije zraka kroz ormar pri čemu se postiže stupanj mehaničke zaštite IP 54. i protok zraka 138 m3/h. | kmplt | 1
C.1.61. | Rastavna tropolna grebenasta sklopka, Un=400/230 V, 50 Hz, In= 63A, zajedno s zaštitnim poklopcom priključnica. | kom | 1
C.1.62. | GSM M mini magnetna antena. | kom | 1
C.1.63. | Plastični pokrov, žice, kanali te montažni elementi (sabirnica neutralnih vodiča, sabirnica zaštitnih vodiča, šine itd.). | kmplt | 1
C.1.64. | Natpisne pločice. | kmplt | 1
D. | Prilog D - ZMO Drpina Glavica
D.1. | Popis opreme polja upravljanja (+U1)
D.1.1. | Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od: okvira - nosive konstrukcije, bočnih stranica, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaža vertikalna na betonski nosač. Okvir je izrađen od čelika a stranice i vrata iz lima debljine 1,5; 2; i 3 mm od legure aluminija i magnezija. Stupanj mehaničke zaštite bloka je IP55 i pogodan je za vanjsku ugradnju (otporan na štetne atmosferske utjecaje i utjecaje mora), vanjski dekor bloka je RAL 7035, ugradni panel je pocinčan, blok se izvana zaključava. Dimenzije bloka: (širina x visina x dubina) 1200x1200x500 mm. Uz blok se isporučuju postolje dimenzija (širina x visina x duljina) 500 x 100 x 1200 mm, te okapnica za montažu na gornjem dijelu bloka visine 75 mm. Montažna ploča predviđena za ugradnju u blok dimenzija (širina´visina) 1100´1100 mm izrađena od aluminijskog lima i debljine 3 mm. Dodatna montažna ploča za montažu sklopnih elemenata, mogućnost otvaranja, zatvaranja i zaključavanja, vanjskih dimenzija (visina´širina) 617´470 mm sa potrebnim dijelovima za montažu na upravljački blok. | kmplt | 1
D.1.2. | Cilindrični rastalni uložak, veličine "22x58mm", nazivne struje In= 40A, maksimalnog nazivnog napona 690 V, 50 Hz, nazivne prekidne moći kod 1,1Un veće od 80 kA, karakteristike taljenja gG. | kom | 1
D.1.3. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "B". | kom | 1
D.1.4. | Cilindrični rastalni uložak, veličine "22x58mm", nazivne struje In= 50A, maksimalnog nazivnog napona 690 V, 50 Hz, nazivne prekidne moći kod 1,1Un veće od 80 kA, karakteristike taljenja gG. | kom | 1
D.1.5. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
D.1.6. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 7
D.1.7. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
D.1.8. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 7
D.1.9. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 4
D.1.10. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka: - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=4-6,3 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom | 1
D.1.11. | Zaštitna dvopolna sklopka za diferencijalnu struju, sa nadstrujnom zaštitom, Un=230 V, 50 Hz, In= 6 A, osjetljivost 300 mA. | kom | 1
D.1.12. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja GPRS modema. | kom | 1
D.1.13. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračem, 10 A. | kom | 1
D.1.14. | Zaštitna jedinica za digitalne signale – 8 kanalna. | kom | 1
D.1.15. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja PLC-a. | kom | 1
D.1.16. | Zaštitna jedinica za analogne signale. | kom | 7
D.1.17. | Arestor, prenaponska zaštita. | kom | 1
D.1.18. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
D.1.19. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
D.1.20. | Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozorčića crna, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 1
D.1.21. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kmplt | 3
D.1.22. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, s oprugom za povratak ručice u "0" položaj, jednopolna, jedan mirni i jedan radni kontakt, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kmplt | 2
D.1.23. | Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 12V-230 VDC/AC. | kom | 1
D.1.24. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. | kmplt | 22
D.1.25. | Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni napon izolacije Ui=690 V. | kom | 2
D.1.26. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - naz. pogonska struja (Ue<400 V) Ie=38 A (AC-3), - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO/1NC. | kom | 1
D.1.27. | Četveropolni sklopnik s dva radna i dva mirna kontakta , nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - naz. pogonska struja (Ue<400 V) Ie=25 A (AC-3), Ie=40 A (AC-1) - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC - nazivna termička struja Ith=40 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO/1NC. | kom | 1
D.1.28. | Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 24V-230 VDC/AC. | kom | 1
D.1.29. | Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljačkog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30 mA. | kom | 1
D.1.30. | Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 14
D.1.31. | Zaštiitna dioda za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 6
D.1.32. | MPPT regulator napona za regulaciju napona solarnih panela, za zaštitu akumulatorskih baterija i potrošača. Regulator je predviđen za zaštitu od dubokog pražnjenja akumulatorskih baterija, prenaponsku zaštitu, te zaštitu od pregrijavanja. Un=12V/24V, In=30A, radna temperatura od -25 do +50 oC, posjeduje ugrađenu prekostrujnu zaštitu. | kom | 1
D.1.33. | Ispravljač 230/24 VDC 10A. | kom | 1
D.1.34. | Jednofazni izmjenjivač, za unutarnju ugradnju, karakteristika: Ulaz, istosmjerni krug: - nazivni napon 24 V, dc, - raspon ulaznog napona 21 - 32 V, dc, - nazivna struja 38 A, - nazivna snaga (pri 30 C) 900 W Izlaz, izmjenični krug: - nazivni napon, sinusni oblik, 220 V 10% - nazivna struja 3,6 A - izlazna frekvencija 50 Hz 0,5% - dopušteni faktor snage priključenih trošila cos =0,3 - 1 IP 20. | kom | 1
D.1.35. | Pretvarač 24 / 12 VDC, 10 A. | kom | 1
D.1.36. | Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrška za komunikaciju, kao kriterij jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno mogućnost uvezivanja u radio mrežu s postojećim radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan. ________________________________________________________ | kmplt | 1
D.1.37. | GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V - programska podrška za komunikaciju. Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. | kom | 1
D.1.38. | Programabilni logički kontroler (PLC) slijedeće konfiguracije: - CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zaštitom podataka, satom realnog vremena, - minimalno 28 digitalnih ulaza, - minimalno 10 digitalnih izlaza, - serijski komunikacijski RS232 izlaz - Ethernet komunikacijska kartica kabeli za povezivanje radio i GPRS modema i PLC-a. | kom | 1
D.1.39. | Uređaj za test signalnih lampica s poluvodičkim elementima i nadstrujnom zaštitom, Un = 24 VDC. | kom | 1
D.1.40. | Displej za prikazivanje tehnoloških i drugih mjerenih veličina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili TCP/IP protokol. | kmplt | 1
D.1.41. | HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. | kmplt | 1
D.1.42. | Frekventni pretvarač za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka: -nazivni ulazni napon Un = 230 V, 50 Hz, -nazivni izlazni napon Un =3 x 230 V, 50 Hz, -za nazivne snage motora do 0,55 kW, -nazivna izlazna struja 3,5 A, -izlazna frekvencija 0-400 Hz -maksimalna prijelazna struja 110 % (60 s), -maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s), -temperaturno područje rada od -25 do +70 °C -jedan (1) relejni izlaz, -jedan (1) analogni izlaz, -jedan (1) analogni ulaza, -četiri (4) logičkih ulaza, -integrirana Modbus komunikacija -kontrolirano i slobodno zaustavljanje -limitirano trajanje vrtnje motora pri niskim okretajima -stupanj mehaničke zaštite IP20. | kmplt | 1
D.1.43. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom | 2
D.1.44. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom | 1
D.1.45. | Otpornik 1,5k. | kom | 1
D.1.46. | Rasvjetno tijelo koje se postavlja unutar ormara 14 W, 230 V, 50 Hz. | kom | 1
D.1.47. | Utičnice za napajanje svjetla ormara. | kom | 1
D.1.48. | Konektor za spoj svjetla i prekidača vrata. | kom | 1
D.1.49. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,5-10 mm2, širina stezaljke 10,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 30
D.1.50. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 60
D.1.51. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračem, 10 A. | kom | 1
D.1.52. | Sklopka - rastavljač s osiguračem, jednopolna, unutarnja ugradnja, za umetanje rastalnog uloška veličine 22x58mm: - nazivni napon 230 V, a.c. - maksimalna nazivna struja rastalnog uloška 100 A, - nazivna prekidna moć 50 kA, - nazivni izolacijski napon 400 V, - nazivna impulsna tvrdoća izolacije 8000 V, - kategorija upotrebe AC 22, Komplet s odgovarajućim uloškom. | kmplt | 2
D.1.53. | Bužir od politena promjera 29mm za zaštitu kabela. | m | 2
D.1.54. | Blok s pomoćnim kontaktima za automatske instalacijske prekidače, signalizacija položaja kontakata prekidača, ugradnja na bočnoj strani prekidača, jedan izmjenični kontakt, In=6 A (Un=220-240 V ac), In=1 A (Un=125 V dc), In=6 A (Un=24 V dc). | kom | 1
D.1.55. | Poliamidni nosač bužira za bužir promjera 29mm. | kom | 4
D.1.56. | Akumulatorska baterija 100 Ah, 12 V. | kom | 2
D.1.57. | Blok s dodatnim radnim kontaktom za proširenje broja kontakata sklopki. | kom | 2
D.1.58. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom | 1
D.1.59. | Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom pločicom. | kom | 4
D.1.60. | Rešetkasti poklopac s filterom za ventilator za omogućivanje cirkulacije zraka kroz ormar pri čemu se postiže stupanj mehaničke zaštite IP 54. i protok zraka 138 m3/h. | kmplt | 1
D.1.61. | Rastavna tropolna grebenasta sklopka, Un=400/230 V, 50 Hz, In= 63A, zajedno s zaštitnim poklopcom priključnica. | kom | 1
D.1.62. | GSM M mini magnetna antena. | kom | 1
D.1.63. | Plastični pokrov, žice, kanali te montažni elementi (sabirnica neutralnih vodiča, sabirnica zaštitnih vodiča, šine itd.). | kmplt | 1
D.1.64. | Natpisne pločice. | kmplt | 1
E. | Prilog E - VS Tvrđava
E.1. | Popis opreme polja upravljanja (+U1)
E.1.1. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=1,6-2,5 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom. | 1
E.1.2. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom. | 1
E.1.3. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
E.1.4. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 2
E.1.5. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V- nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: Ie=9A (za AC-3); Ie=25A (za AC-1)- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termička struja Ith=25 A- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s | kom. | 2
E.1.6. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 4
E.1.7. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 2
E.1.8. | Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. | kom. | 2
E.1.9. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom. | 2
E.1.10. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom. | 1
E.1.11. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 1
E.1.12. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, upravljačka ručica duža, s oprugom za povrat ručice u položaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 1
E.1.13. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom. | 30
E.1.14. | Podloge sa natpisnim pločicama za sklopke, tipkala i signalne lampice | kmplt | 1
E.1.15. | Žice, sabirnice za neutralne i nul vodiče, kabelski kanali, montažne šine, stopice, vezice, te ostali sitni montažni elementi. | kmplt | 1
E.1.16. | Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i drugim blokovima. | kmplt | 1
F. | Prilog F - VS Spas
F.1. | Popis opreme polja upravljanja (+U1)
F.1.1. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=1,6-2,5 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom. | 2
F.1.2. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom. | 2
F.1.3. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 2
F.1.4. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
F.1.5. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V- nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: Ie=9A (za AC-3); Ie=25A (za AC-1)- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termička struja Ith=25 A- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s | kom. | 4
F.1.6. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 8
F.1.7. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 4
F.1.8. | Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. | kom. | 2
F.1.9. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom. | 4
F.1.10. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom. | 2
F.1.11. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 2
F.1.12. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, upravljačka ručica duža, s oprugom za povrat ručice u položaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 2
F.1.13. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom. | 30
F.1.14. | Podloge sa natpisnim pločicama za sklopke, tipkala i signalne lampice | kmplt | 1
F.1.15. | Žice, sabirnice za neutralne i nul vodiče, kabelski kanali, montažne šine, stopice, vezice, te ostali sitni montažni elementi. | kmplt | 1
F.1.16. | Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i drugim blokovima. | kmplt | 1
G. | Prilog G - ZMO Za Potkonje
G.1. | Popis opreme polja upravljanja (+U1)
G.1.1. | Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od: okvira - nosive konstrukcije, bočnih stranica, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaža vertikalna na betonski nosač. Okvir je izrađen od čelika a stranice i vrata iz lima debljine 1,5; 2; i 3 mm od legure aluminija i magnezija. Stupanj mehaničke zaštite bloka je IP55 i pogodan je za vanjsku ugradnju (otporan na štetne atmosferske utjecaje i utjecaje mora), vanjski dekor bloka je RAL 7035, ugradni panel je pocinčan, blok se izvana zaključava. Dimenzije bloka: (širina x visina x dubina) 1200x1200x500 mm. Uz blok se isporučuju postolje dimenzija (širina x visina x duljina) 500 x 100 x 1200 mm, te okapnica za montažu na gornjem dijelu bloka visine 75 mm. Montažna ploča predviđena za ugradnju u blok dimenzija (širina´visina) 1100´1100 mm izrađena od aluminijskog lima i debljine 3 mm. Dodatna montažna ploča za montažu sklopnih elemenata, mogućnost otvaranja, zatvaranja i zaključavanja, vanjskih dimenzija (visina´širina) 617´470 mm sa potrebnim dijelovima za montažu na upravljački blok. | kmplt | 1
G.1.2. | Cilindrični rastalni uložak, veličine "22x58mm", nazivne struje In= 40A, maksimalnog nazivnog napona 690 V, 50 Hz, nazivne prekidne moći kod 1,1Un veće od 80 kA, karakteristike taljenja gG. | kom | 1
G.1.3. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "B". | kom | 1
G.1.4. | Cilindrični rastalni uložak, veličine "22x58mm", nazivne struje In= 50A, maksimalnog nazivnog napona 690 V, 50 Hz, nazivne prekidne moći kod 1,1Un veće od 80 kA, karakteristike taljenja gG. | kom | 1
G.1.5. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
G.1.6. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 7
G.1.7. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
G.1.8. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 7
G.1.9. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 4
G.1.10. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka: - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=4-6,3 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom | 1
G.1.11. | Zaštitna dvopolna sklopka za diferencijalnu struju, sa nadstrujnom zaštitom, Un=230 V, 50 Hz, In= 6 A, osjetljivost 300 mA. | kom | 1
G.1.12. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja GPRS modema. | kom | 1
G.1.13. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračem, 10 A. | kom | 1
G.1.14. | Zaštitna jedinica za digitalne signale – 8 kanalna. | kom | 1
G.1.15. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja PLC-a. | kom | 1
G.1.16. | Zaštitna jedinica za analogne signale. | kom | 7
G.1.17. | Arestor, prenaponska zaštita. | kom | 1
G.1.18. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
G.1.19. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
G.1.20. | Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozorčića crna, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 1
G.1.21. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kmplt | 3
G.1.22. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, s oprugom za povratak ručice u "0" položaj, jednopolna, jedan mirni i jedan radni kontakt, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kmplt | 2
G.1.23. | Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 12V-230 VDC/AC. | kom | 1
G.1.24. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. | kmplt | 22
G.1.25. | Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni napon izolacije Ui=690 V. | kom | 2
G.1.26. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - naz. pogonska struja (Ue<400 V) Ie=38 A (AC-3), - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO/1NC. | kom | 1
G.1.27. | Četveropolni sklopnik s dva radna i dva mirna kontakta , nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - naz. pogonska struja (Ue<400 V) Ie=25 A (AC-3), Ie=40 A (AC-1) - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC - nazivna termička struja Ith=40 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO/1NC. | kom | 1
G.1.28. | Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 24V-230 VDC/AC. | kom | 1
G.1.29. | Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljačkog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30 mA. | kom | 1
G.1.30. | Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 14
G.1.31. | Zaštiitna dioda za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 6
G.1.32. | MPPT regulator napona za regulaciju napona solarnih panela, za zaštitu akumulatorskih baterija i potrošača. Regulator je predviđen za zaštitu od dubokog pražnjenja akumulatorskih baterija, prenaponsku zaštitu, te zaštitu od pregrijavanja. Un=12V/24V, In=30A, radna temperatura od -25 do +50 oC, posjeduje ugrađenu prekostrujnu zaštitu. | kom | 1
G.1.33. | Ispravljač 230/24 VDC 10A. | kom | 1
G.1.34. | Jednofazni izmjenjivač, za unutarnju ugradnju, karakteristika: Ulaz, istosmjerni krug: - nazivni napon 24 V, dc, - raspon ulaznog napona 21 - 32 V, dc, - nazivna struja 38 A, - nazivna snaga (pri 30 C) 900 W Izlaz, izmjenični krug: - nazivni napon, sinusni oblik, 220 V 10% - nazivna struja 3,6 A - izlazna frekvencija 50 Hz 0,5% - dopušteni faktor snage priključenih trošila cos =0,3 - 1 IP 20. | kom | 1
G.1.35. | Pretvarač 24 / 12 VDC, 10 A. | kom | 1
G.1.36. | Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrška za komunikaciju, kao kriterij jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno mogućnost uvezivanja u radio mrežu s postojećim radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan. ________________________________________________________ | kmplt | 1
G.1.37. | GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V - programska podrška za komunikaciju. Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. | kom | 1
G.1.38. | Programabilni logički kontroler (PLC) slijedeće konfiguracije: - CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zaštitom podataka, satom realnog vremena, - minimalno 28 digitalnih ulaza, - minimalno 10 digitalnih izlaza, - serijski komunikacijski RS232 izlaz - Ethernet komunikacijska kartica kabeli za povezivanje radio i GPRS modema i PLC-a. | kom | 1
G.1.39. | Uređaj za test signalnih lampica s poluvodičkim elementima i nadstrujnom zaštitom, Un = 24 VDC. | kom | 1
G.1.40. | Displej za prikazivanje tehnoloških i drugih mjerenih veličina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili TCP/IP protokol. | kmplt | 1
G.1.41. | HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. | kmplt | 1
G.1.42. | Frekventni pretvarač za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka: -nazivni ulazni napon Un = 230 V, 50 Hz, -nazivni izlazni napon Un =3 x 230 V, 50 Hz, -za nazivne snage motora do 0,55 kW, -nazivna izlazna struja 3,5 A, -izlazna frekvencija 0-400 Hz -maksimalna prijelazna struja 110 % (60 s), -maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s), -temperaturno područje rada od -25 do +70 °C -jedan (1) relejni izlaz, -jedan (1) analogni izlaz, -jedan (1) analogni ulaza, -četiri (4) logičkih ulaza, -integrirana Modbus komunikacija -kontrolirano i slobodno zaustavljanje -limitirano trajanje vrtnje motora pri niskim okretajima -stupanj mehaničke zaštite IP20. | kmplt | 1
G.1.43. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom | 2
G.1.44. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom | 1
G.1.45. | Otpornik 1,5k. | kom | 1
G.1.46. | Rasvjetno tijelo koje se postavlja unutar ormara 14 W, 230 V, 50 Hz. | kom | 1
G.1.47. | Utičnice za napajanje svjetla ormara. | kom | 1
G.1.48. | Konektor za spoj svjetla i prekidača vrata. | kom | 1
G.1.49. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,5-10 mm2, širina stezaljke 10,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 30
G.1.50. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 60
G.1.51. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračem, 10 A. | kom | 1
G.1.52. | Sklopka - rastavljač s osiguračem, jednopolna, unutarnja ugradnja, za umetanje rastalnog uloška veličine 22x58mm: - nazivni napon 230 V, a.c. - maksimalna nazivna struja rastalnog uloška 100 A, - nazivna prekidna moć 50 kA, - nazivni izolacijski napon 400 V, - nazivna impulsna tvrdoća izolacije 8000 V, - kategorija upotrebe AC 22, Komplet s odgovarajućim uloškom. | kmplt | 2
G.1.53. | Bužir od politena promjera 29mm za zaštitu kabela. | m | 2
G.1.54. | Blok s pomoćnim kontaktima za automatske instalacijske prekidače, signalizacija položaja kontakata prekidača, ugradnja na bočnoj strani prekidača, jedan izmjenični kontakt, In=6 A (Un=220-240 V ac), In=1 A (Un=125 V dc), In=6 A (Un=24 V dc). | kom | 1
G.1.55. | Poliamidni nosač bužira za bužir promjera 29mm. | kom | 4
G.1.56. | Akumulatorska baterija 100 Ah, 12 V. | kom | 2
G.1.57. | Blok s dodatnim radnim kontaktom za proširenje broja kontakata sklopki. | kom | 2
G.1.58. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom | 1
G.1.59. | Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom pločicom. | kom | 4
G.1.60. | Rešetkasti poklopac s filterom za ventilator za omogućivanje cirkulacije zraka kroz ormar pri čemu se postiže stupanj mehaničke zaštite IP 54. i protok zraka 138 m3/h. | kmplt | 1
G.1.61. | Rastavna tropolna grebenasta sklopka, Un=400/230 V, 50 Hz, In= 63A, zajedno s zaštitnim poklopcom priključnica. | kom | 1
G.1.62. | GSM M mini magnetna antena. | kom | 1
G.1.63. | Plastični pokrov, žice, kanali te montažni elementi (sabirnica neutralnih vodiča, sabirnica zaštitnih vodiča, šine itd.). | kmplt | 1
G.1.64. | Natpisne pločice. | kmplt | 1
H. | Prilog H - ZMO Raškovići
H.1. | Popis opreme polja upravljanja (+U1)
H.1.1. | Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od: okvira - nosive konstrukcije, bočnih stranica, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaža vertikalna na betonski nosač. Okvir je izrađen od čelika a stranice i vrata iz lima debljine 1,5; 2; i 3 mm od legure aluminija i magnezija. Stupanj mehaničke zaštite bloka je IP55 i pogodan je za vanjsku ugradnju (otporan na štetne atmosferske utjecaje i utjecaje mora), vanjski dekor bloka je RAL 7035, ugradni panel je pocinčan, blok se izvana zaključava. Dimenzije bloka: (širina x visina x dubina) 1200x1200x500 mm. Uz blok se isporučuju postolje dimenzija (širina x visina x duljina) 500 x 100 x 1200 mm, te okapnica za montažu na gornjem dijelu bloka visine 75 mm. Montažna ploča predviđena za ugradnju u blok dimenzija (širina´visina) 1100´1100 mm izrađena od aluminijskog lima i debljine 3 mm. Dodatna montažna ploča za montažu sklopnih elemenata, mogućnost otvaranja, zatvaranja i zaključavanja, vanjskih dimenzija (visina´širina) 617´470 mm sa potrebnim dijelovima za montažu na upravljački blok. | kmplt | 1
H.1.2. | Cilindrični rastalni uložak, veličine "22x58mm", nazivne struje In= 40A, maksimalnog nazivnog napona 690 V, 50 Hz, nazivne prekidne moći kod 1,1Un veće od 80 kA, karakteristike taljenja gG. | kom | 1
H.1.3. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "B". | kom | 1
H.1.4. | Cilindrični rastalni uložak, veličine "22x58mm", nazivne struje In= 50A, maksimalnog nazivnog napona 690 V, 50 Hz, nazivne prekidne moći kod 1,1Un veće od 80 kA, karakteristike taljenja gG. | kom | 1
H.1.5. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
H.1.6. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 7
H.1.7. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
H.1.8. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 7
H.1.9. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 4
H.1.10. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka: - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=4-6,3 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom | 1
H.1.11. | Zaštitna dvopolna sklopka za diferencijalnu struju, sa nadstrujnom zaštitom, Un=230 V, 50 Hz, In= 6 A, osjetljivost 300 mA. | kom | 1
H.1.12. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja GPRS modema. | kom | 1
H.1.13. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračem, 10 A. | kom | 1
H.1.14. | Zaštitna jedinica za digitalne signale – 8 kanalna. | kom | 1
H.1.15. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja PLC-a. | kom | 1
H.1.16. | Zaštitna jedinica za analogne signale. | kom | 7
H.1.17. | Arestor, prenaponska zaštita. | kom | 1
H.1.18. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
H.1.19. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
H.1.20. | Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozorčića crna, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 1
H.1.21. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kmplt | 3
H.1.22. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, s oprugom za povratak ručice u "0" položaj, jednopolna, jedan mirni i jedan radni kontakt, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kmplt | 2
H.1.23. | Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 12V-230 VDC/AC. | kom | 1
H.1.24. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. | kmplt | 22
H.1.25. | Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni napon izolacije Ui=690 V. | kom | 2
H.1.26. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - naz. pogonska struja (Ue<400 V) Ie=38 A (AC-3), - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO/1NC. | kom | 1
H.1.27. | Četveropolni sklopnik s dva radna i dva mirna kontakta , nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - naz. pogonska struja (Ue<400 V) Ie=25 A (AC-3), Ie=40 A (AC-1) - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC - nazivna termička struja Ith=40 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO/1NC. | kom | 1
H.1.28. | Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 24V-230 VDC/AC. | kom | 1
H.1.29. | Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljačkog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30 mA. | kom | 1
H.1.30. | Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 14
H.1.31. | Zaštiitna dioda za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 6
H.1.32. | MPPT regulator napona za regulaciju napona solarnih panela, za zaštitu akumulatorskih baterija i potrošača. Regulator je predviđen za zaštitu od dubokog pražnjenja akumulatorskih baterija, prenaponsku zaštitu, te zaštitu od pregrijavanja. Un=12V/24V, In=30A, radna temperatura od -25 do +50 oC, posjeduje ugrađenu prekostrujnu zaštitu. | kom | 1
H.1.33. | Ispravljač 230/24 VDC 10A. | kom | 1
H.1.34. | Jednofazni izmjenjivač, za unutarnju ugradnju, karakteristika: Ulaz, istosmjerni krug: - nazivni napon 24 V, dc, - raspon ulaznog napona 21 - 32 V, dc, - nazivna struja 38 A, - nazivna snaga (pri 30 C) 900 W Izlaz, izmjenični krug: - nazivni napon, sinusni oblik, 220 V 10% - nazivna struja 3,6 A - izlazna frekvencija 50 Hz 0,5% - dopušteni faktor snage priključenih trošila cos =0,3 - 1 IP 20. | kom | 1
H.1.35. | Pretvarač 24 / 12 VDC, 10 A. | kom | 1
H.1.36. | Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrška za komunikaciju, kao kriterij jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno mogućnost uvezivanja u radio mrežu s postojećim radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan. ________________________________________________________ | kmplt | 1
H.1.37. | GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V - programska podrška za komunikaciju. Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. | kom | 1
H.1.38. | Programabilni logički kontroler (PLC) slijedeće konfiguracije: - CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zaštitom podataka, satom realnog vremena, - minimalno 28 digitalnih ulaza, - minimalno 10 digitalnih izlaza, - serijski komunikacijski RS232 izlaz - Ethernet komunikacijska kartica kabeli za povezivanje radio i GPRS modema i PLC-a. | kom | 1
H.1.39. | Uređaj za test signalnih lampica s poluvodičkim elementima i nadstrujnom zaštitom, Un = 24 VDC. | kom | 1
H.1.40. | Displej za prikazivanje tehnoloških i drugih mjerenih veličina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili TCP/IP protokol. | kmplt | 1
H.1.41. | HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. | kmplt | 1
H.1.42. | Frekventni pretvarač za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka: -nazivni ulazni napon Un = 230 V, 50 Hz, -nazivni izlazni napon Un =3 x 230 V, 50 Hz, -za nazivne snage motora do 0,55 kW, -nazivna izlazna struja 3,5 A, -izlazna frekvencija 0-400 Hz -maksimalna prijelazna struja 110 % (60 s), -maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s), -temperaturno područje rada od -25 do +70 °C -jedan (1) relejni izlaz, -jedan (1) analogni izlaz, -jedan (1) analogni ulaza, -četiri (4) logičkih ulaza, -integrirana Modbus komunikacija -kontrolirano i slobodno zaustavljanje -limitirano trajanje vrtnje motora pri niskim okretajima -stupanj mehaničke zaštite IP20. | kmplt | 1
H.1.43. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom | 2
H.1.44. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom | 1
H.1.45. | Otpornik 1,5k. | kom | 1
H.1.46. | Rasvjetno tijelo koje se postavlja unutar ormara 14 W, 230 V, 50 Hz. | kom | 1
H.1.47. | Utičnice za napajanje svjetla ormara. | kom | 1
H.1.48. | Konektor za spoj svjetla i prekidača vrata. | kom | 1
H.1.49. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,5-10 mm2, širina stezaljke 10,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 30
H.1.50. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 60
H.1.51. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračem, 10 A. | kom | 1
H.1.52. | Sklopka - rastavljač s osiguračem, jednopolna, unutarnja ugradnja, za umetanje rastalnog uloška veličine 22x58mm: - nazivni napon 230 V, a.c. - maksimalna nazivna struja rastalnog uloška 100 A, - nazivna prekidna moć 50 kA, - nazivni izolacijski napon 400 V, - nazivna impulsna tvrdoća izolacije 8000 V, - kategorija upotrebe AC 22, Komplet s odgovarajućim uloškom. | kmplt | 2
H.1.53. | Bužir od politena promjera 29mm za zaštitu kabela. | m | 2
H.1.54. | Blok s pomoćnim kontaktima za automatske instalacijske prekidače, signalizacija položaja kontakata prekidača, ugradnja na bočnoj strani prekidača, jedan izmjenični kontakt, In=6 A (Un=220-240 V ac), In=1 A (Un=125 V dc), In=6 A (Un=24 V dc). | kom | 1
H.1.55. | Poliamidni nosač bužira za bužir promjera 29mm. | kom | 4
H.1.56. | Akumulatorska baterija 100 Ah, 12 V. | kom | 2
H.1.57. | Blok s dodatnim radnim kontaktom za proširenje broja kontakata sklopki. | kom | 2
H.1.58. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom | 1
H.1.59. | Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom pločicom. | kom | 4
H.1.60. | Rešetkasti poklopac s filterom za ventilator za omogućivanje cirkulacije zraka kroz ormar pri čemu se postiže stupanj mehaničke zaštite IP 54. i protok zraka 138 m3/h. | kmplt | 1
H.1.61. | Rastavna tropolna grebenasta sklopka, Un=400/230 V, 50 Hz, In= 63A, zajedno s zaštitnim poklopcom priključnica. | kom | 1
H.1.62. | GSM M mini magnetna antena. | kom | 1
H.1.63. | Plastični pokrov, žice, kanali te montažni elementi (sabirnica neutralnih vodiča, sabirnica zaštitnih vodiča, šine itd.). | kmplt | 1
H.1.64. | Natpisne pločice. | kmplt | 1
I. | Prilog I - VS Kovačić
I.1. | Popis opreme polja upravljanja (+U1)
I.1.1. | Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od okvira, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaža vertikalna na pripadnim nosačima. Izrađen je iz dekapiranog lima debljine 1,5, 2 i 3 mm, vanjski dekor ormara je RAL 7035, a ugradni panel je pocinčan. Stupanj mehaničke zaštite ormarića je IP56, Dimenzije bloka: (širinaxvisinaxdubina) 1000x1400x300 mm. | kom | 1
I.1.2. | Tropolna grebenasta sklopka, ugradna, dvopoložajna, 90×90 mm, s nul-položajem "0", nazivnih vrijednosti prema IEC-947:- nazivni izolacijski napon Ui= 690 V,- nazivni udarni podnosivi napon Uimp= 8 kV,- nazivna termička struja Ith= 40 A,- nazivna kratkotrajno podnosiva struja ICW= 960 A,- nazivna pogonska struja Ie= 57 A, za AC23A pri Un= 400 V- zaštita priključnih mjesta. | kmplt | 1
I.1.3. | Zaštitna četveropolna sklopka za diferencijalnu struju, Un=400 V, 50 Hz, In= 40 A, osjetljivost 500 mA. | kom. | 1
I.1.4. | Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip I + II, za TN-S sustav, Iimp (10/350us) = 25 kA/pol, In (8/20us) = 25 kA/pol, sa modulom za signalizaciju stanja, 1 kom. | kmplt | 4
I.1.5. | Tropolni rastalni osigurač (cilindrični ulošci 16A gG, 10x38 mm, zajedno s pripadnim 3p nosačem-rastavljačem). | kmplt | 2
I.1.6. | Zaštitni relej za kontrolu prisustva i redosljeda faza, Un= 380 - 500 V, 50 Hz, te zaštitu od prenapona u rasponu 420 -580 V, 50 Hz i podnapona u rasponu 300 -430 V, 50 Hz, dva izmjenična kontakta. | kom. | 1
I.1.7. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=1,6-2,5 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom. | 2
I.1.8. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom. | 2
I.1.9. | Tropolni automatski prekidač Un= 400 V, In= 16 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "D". | kom | 1
I.1.10. | Tropolni automatski prekidač Un= 400 V, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
I.1.11. | Dvopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 2
I.1.12. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 16 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "D". | kom | 2
I.1.13. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 8
I.1.14. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 4
I.1.15. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 5
I.1.16. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja PLC-a. | kom. | 1
I.1.17. | Zaštitna jedinica za digitalne signale – 8-kanalna. | kom. | 2
I.1.18. | Zaštitna jedinica za analogne signale | kom. | 5
I.1.19. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračima, 10 A, | kom. | 1
I.1.20. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V- nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: Ie=9A (za AC-3); Ie=25A (za AC-1)- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termička struja Ith=25 A- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s | kom. | 4
I.1.21. | Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50 Hz, nazivni napon izolacije Ui=690 V. | kom | 2
I.1.22. | Relej s dva mirna i dva radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC, izlazni relej PLC-a. | kom. | 1
I.1.23. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 9
I.1.24. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 10
I.1.25. | Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. | kom. | 2
I.1.26. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom. | 1
I.1.27. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom. | 4
I.1.28. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom. | 2
I.1.29. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 3
I.1.30. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, upravljačka ručica duža, s oprugom za povrat ručice u položaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 2
I.1.31. | Grijač ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. | kom. | 1
I.1.32. | Rasvjetno tijelo LED sa servisnom utičnicom za montiranje unutar ormara, 11 W, 900 lm, 4000 K, 230 V, 50 Hz. | kom. | 1
I.1.33. | Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najvećeg napona napajanja 250 V AC, 10 A. | kom. | 1
I.1.34. | Hermetički zatvorena akumulatorska baterija 85 Ah, 12 V. | kom. | 1
I.1.35. | Ispravljač 230 VAC / 12 VDC, 10 A. | kom. | 1
I.1.36. | Pretvarač 12 / 24 VDC, 10 A. | kom. | 1
I.1.38. | GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V -podesivi komunikacijski TCP i UDP portovi -mogućnost konekcije na dva servera - programska podrška za komunikaciju. Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. | kmplt | 1
I.1.39. | Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrška za komunikaciju, kao kriterij jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno mogućnost uvezivanja u radio mrežu s postojećim radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan. ________________________________________________ | kmplt | 1
I.1.40. | PLC CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zaštitom podataka, satom realnog vremena, -14 digitalna ulaza, -10 digitalna izlaza, - 2 analogna ulaza, - 1 analogni izlaz. PLC komunikacijski modul RS232. PLC komunikacijski modul RS485. PLC moduli s ukupno 16 digitalnih ulaza 24 VDC. PLC moduli s ukupno 16 analognih ulaza za signal 4–20 mA. | kmplt | 1
I.1.41. | Displej za prikazivanje tehnoloških i drugih mjerenih veličina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili TCP/IP protokol. | kmplt | 1
I.1.42. | HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. | kmplt | 1
I.1.43. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom. | 110
I.1.44. | Podloge sa natpisnim pločicama za sklopke, tipkala i signalne lampice | kmplt | 1
I.1.45. | Žice, sabirnice za neutralne i nul vodiče, kabelski kanali, montažne šine, stopice, vezice, te ostali sitni montažni elementi. | kmplt | 1
I.1.46. | Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i drugim blokovima. | kmplt | 1
J. | Prilog J - VS Lopuško Vrelo
J.1. | Popis opreme polja upravljanja (+U1)
J.1.1. | Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od okvira, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaža vertikalna na pripadnim nosačima. Izrađen je iz dekapiranog lima debljine 1,5, 2 i 3 mm, vanjski dekor ormara je RAL 7035, a ugradni panel je pocinčan. Stupanj mehaničke zaštite ormarića je IP56, Dimenzije bloka: (širinaxvisinaxdubina) 1000x1400x300 mm. | kom | 1
J.1.2. | Tropolna grebenasta sklopka, ugradna, dvopoložajna, 90×90 mm, s nul-položajem "0", nazivnih vrijednosti prema IEC-947:- nazivni izolacijski napon Ui= 690 V,- nazivni udarni podnosivi napon Uimp= 8 kV,- nazivna termička struja Ith= 40 A,- nazivna kratkotrajno podnosiva struja ICW= 960 A,- nazivna pogonska struja Ie= 57 A, za AC23A pri Un= 400 V- zaštita priključnih mjesta. | kmplt | 1
J.1.3. | Zaštitna četveropolna sklopka za diferencijalnu struju, Un=400 V, 50 Hz, In= 40 A, osjetljivost 500 mA. | kom. | 1
J.1.4. | Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip I + II, za TN-S sustav, Iimp (10/350us) = 25 kA/pol, In (8/20us) = 25 kA/pol, sa modulom za signalizaciju stanja, 1 kom. | kmplt | 4
J.1.5. | Tropolni rastalni osigurač (cilindrični ulošci 16A gG, 10x38 mm, zajedno s pripadnim 3p nosačem-rastavljačem). | kmplt | 2
J.1.6. | Zaštitni relej za kontrolu prisustva i redosljeda faza, Un= 380 - 500 V, 50 Hz, te zaštitu od prenapona u rasponu 420 -580 V, 50 Hz i podnapona u rasponu 300 -430 V, 50 Hz, dva izmjenična kontakta. | kom. | 1
J.1.7. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=1,6-2,5 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom. | 1
J.1.8. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom. | 1
J.1.9. | Tropolni automatski prekidač Un= 400 V, In= 16 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "D". | kom | 1
J.1.10. | Tropolni automatski prekidač Un= 400 V, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
J.1.11. | Dvopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 2
J.1.12. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 16 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "D". | kom | 2
J.1.13. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 6
J.1.14. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 4
J.1.15. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 5
J.1.16. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja PLC-a. | kom. | 1
J.1.17. | Zaštitna jedinica za digitalne signale – 8-kanalna. | kom. | 2
J.1.18. | Zaštitna jedinica za analogne signale | kom. | 4
J.1.19. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračima, 10 A, | kom. | 1
J.1.20. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V- nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: Ie=9A (za AC-3); Ie=25A (za AC-1)- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termička struja Ith=25 A- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s | kom. | 3
J.1.21. | Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50 Hz, nazivni napon izolacije Ui=690 V. | kom | 2
J.1.22. | Relej s dva mirna i dva radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC, izlazni relej PLC-a. | kom. | 1
J.1.23. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 5
J.1.24. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 6
J.1.25. | Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. | kom. | 2
J.1.26. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom. | 1
J.1.27. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom. | 2
J.1.28. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom. | 1
J.1.29. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 2
J.1.30. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, upravljačka ručica duža, s oprugom za povrat ručice u položaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 1
J.1.31. | Grijač ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. | kom. | 1
J.1.32. | Rasvjetno tijelo LED sa servisnom utičnicom za montiranje unutar ormara, 11 W, 900 lm, 4000 K, 230 V, 50 Hz. | kom. | 1
J.1.33. | Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najvećeg napona napajanja 250 V AC, 10 A. | kom. | 1
J.1.34. | Hermetički zatvorena akumulatorska baterija 85 Ah, 12 V. | kom. | 1
J.1.35. | Ispravljač 230 VAC / 12 VDC, 10 A. | kom. | 1
J.1.36. | Pretvarač 12 / 24 VDC, 10 A. | kom. | 1
J.1.38. | GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V -podesivi komunikacijski TCP i UDP portovi -mogućnost konekcije na dva servera - programska podrška za komunikaciju. Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. | kmplt | 1
J.1.39. | Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrška za komunikaciju, kao kriterij jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno mogućnost uvezivanja u radio mrežu s postojećim radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan. ________________________________________________ | kmplt | 1
J.1.40. | PLC CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zaštitom podataka, satom realnog vremena, -14 digitalna ulaza, -10 digitalna izlaza, - 2 analogna ulaza, - 1 analogni izlaz. PLC komunikacijski modul RS232. PLC komunikacijski modul RS485. PLC moduli s ukupno 16 digitalnih ulaza 24 VDC. PLC moduli s ukupno 16 analognih ulaza za signal 4–20 mA. | kmplt | 1
J.1.41. | Displej za prikazivanje tehnoloških i drugih mjerenih veličina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili TCP/IP protokol. | kmplt | 1
J.1.42. | HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. | kmplt | 1
J.1.43. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom. | 110
J.1.44. | Podloge sa natpisnim pločicama za sklopke, tipkala i signalne lampice | kmplt | 1
J.1.45. | Žice, sabirnice za neutralne i nul vodiče, kabelski kanali, montažne šine, stopice, vezice, te ostali sitni montažni elementi. | kmplt | 1
J.1.46. | Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i drugim blokovima. | kmplt | 1
K. | Prilog J - VS Kosovčica
K.1. | Popis opreme polja upravljanja (+U1)
K.1.1. | Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od okvira, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaža vertikalna na pripadnim nosačima. Izrađen je iz dekapiranog lima debljine 1,5, 2 i 3 mm, vanjski dekor ormara je RAL 7035, a ugradni panel je pocinčan. Stupanj mehaničke zaštite ormarića je IP56, Dimenzije bloka: (širinaxvisinaxdubina) 1000x1400x300 mm. | kom | 1
K.1.2. | Tropolna grebenasta sklopka, ugradna, dvopoložajna, 90×90 mm, s nul-položajem "0", nazivnih vrijednosti prema IEC-947:- nazivni izolacijski napon Ui= 690 V,- nazivni udarni podnosivi napon Uimp= 8 kV,- nazivna termička struja Ith= 40 A,- nazivna kratkotrajno podnosiva struja ICW= 960 A,- nazivna pogonska struja Ie= 57 A, za AC23A pri Un= 400 V- zaštita priključnih mjesta. | kmplt | 1
K.1.3. | Zaštitna četveropolna sklopka za diferencijalnu struju, Un=400 V, 50 Hz, In= 40 A, osjetljivost 500 mA. | kom. | 1
K.1.4. | Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip I + II, za TN-S sustav, Iimp (10/350us) = 25 kA/pol, In (8/20us) = 25 kA/pol, sa modulom za signalizaciju stanja, 1 kom. | kmplt | 4
K.1.5. | Tropolni rastalni osigurač (cilindrični ulošci 16A gG, 10x38 mm, zajedno s pripadnim 3p nosačem-rastavljačem). | kmplt | 2
K.1.6. | Zaštitni relej za kontrolu prisustva i redosljeda faza, Un= 380 - 500 V, 50 Hz, te zaštitu od prenapona u rasponu 420 -580 V, 50 Hz i podnapona u rasponu 300 -430 V, 50 Hz, dva izmjenična kontakta. | kom. | 1
K.1.7. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka (za napon 400/415 V): - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=1,6-2,5 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom. | 1
K.1.8. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom. | 1
K.1.9. | Tropolni automatski prekidač Un= 400 V, In= 16 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "D". | kom | 1
K.1.10. | Tropolni automatski prekidač Un= 400 V, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
K.1.11. | Dvopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 2
K.1.12. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 16 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "D". | kom | 2
K.1.13. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 6
K.1.14. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 4
K.1.15. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 5
K.1.16. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja PLC-a. | kom. | 1
K.1.17. | Zaštitna jedinica za digitalne signale – 8-kanalna. | kom. | 2
K.1.18. | Zaštitna jedinica za analogne signale | kom. | 4
K.1.19. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračima, 10 A, | kom. | 1
K.1.20. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, s jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom, nazivnih podataka:- nazivni izolacijski napon Ui=750 V- nazivni pogonski napon Ue<690 V- naz. pogonska struja, Ue<440 V: Ie=9A (za AC-3); Ie=25A (za AC-1)- nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz- nazivna termička struja Ith=25 A- nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s | kom. | 3
K.1.21. | Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50 Hz, nazivni napon izolacije Ui=690 V. | kom | 2
K.1.22. | Relej s dva mirna i dva radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC, izlazni relej PLC-a. | kom. | 1
K.1.23. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 5
K.1.24. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kmplt | 6
K.1.25. | Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. | kom. | 2
K.1.26. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom. | 1
K.1.27. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom. | 2
K.1.28. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom. | 1
K.1.29. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 2
K.1.30. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, upravljačka ručica duža, s oprugom za povrat ručice u položaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom. | 1
K.1.31. | Grijač ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. | kom. | 1
K.1.32. | Rasvjetno tijelo LED sa servisnom utičnicom za montiranje unutar ormara, 11 W, 900 lm, 4000 K, 230 V, 50 Hz. | kom. | 1
K.1.33. | Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najvećeg napona napajanja 250 V AC, 10 A. | kom. | 1
K.1.34. | Hermetički zatvorena akumulatorska baterija 85 Ah, 12 V. | kom. | 1
K.1.35. | Ispravljač 230 VAC / 12 VDC, 10 A. | kom. | 1
K.1.36. | Pretvarač 12 / 24 VDC, 10 A. | kom. | 1
K.1.38. | GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V -podesivi komunikacijski TCP i UDP portovi -mogućnost konekcije na dva servera - programska podrška za komunikaciju. Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. | kmplt | 1
K.1.39. | Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrška za komunikaciju, kao kriterij jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno mogućnost uvezivanja u radio mrežu s postojećim radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan. ________________________________________________ | kmplt | 1
K.1.40. | PLC CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zaštitom podataka, satom realnog vremena, -14 digitalna ulaza, -10 digitalna izlaza, - 2 analogna ulaza, - 1 analogni izlaz. PLC komunikacijski modul RS232. PLC komunikacijski modul RS485. PLC moduli s ukupno 16 digitalnih ulaza 24 VDC. PLC moduli s ukupno 16 analognih ulaza za signal 4–20 mA. | kmplt | 1
K.1.41. | Displej za prikazivanje tehnoloških i drugih mjerenih veličina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili TCP/IP protokol. | kmplt | 1
K.1.42. | HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. | kmplt | 1
K.1.43. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom. | 110
K.1.44. | Podloge sa natpisnim pločicama za sklopke, tipkala i signalne lampice | kmplt | 1
K.1.45. | Žice, sabirnice za neutralne i nul vodiče, kabelski kanali, montažne šine, stopice, vezice, te ostali sitni montažni elementi. | kmplt | 1
K.1.46. | Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u postrojenju i drugim blokovima. | kmplt | 1
L. | Prilog L - ZMO Kosovčica
L.1. | Popis opreme polja upravljanja (+U1)
L.1.1. | Blok nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od: okvira - nosive konstrukcije, bočnih stranica, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaža vertikalna na betonski nosač. Okvir je izrađen od čelika a stranice i vrata iz lima debljine 1,5; 2; i 3 mm od legure aluminija i magnezija. Stupanj mehaničke zaštite bloka je IP55 i pogodan je za vanjsku ugradnju (otporan na štetne atmosferske utjecaje i utjecaje mora), vanjski dekor bloka je RAL 7035, ugradni panel je pocinčan, blok se izvana zaključava. Dimenzije bloka: (širina x visina x dubina) 1200x1200x500 mm. Uz blok se isporučuju postolje dimenzija (širina x visina x duljina) 500 x 100 x 1200 mm, te okapnica za montažu na gornjem dijelu bloka visine 75 mm. Montažna ploča predviđena za ugradnju u blok dimenzija (širina´visina) 1100´1100 mm izrađena od aluminijskog lima i debljine 3 mm. Dodatna montažna ploča za montažu sklopnih elemenata, mogućnost otvaranja, zatvaranja i zaključavanja, vanjskih dimenzija (visina´širina) 617´470 mm sa potrebnim dijelovima za montažu na upravljački blok. | kmplt | 1
L.1.2. | Cilindrični rastalni uložak, veličine "22x58mm", nazivne struje In= 40A, maksimalnog nazivnog napona 690 V, 50 Hz, nazivne prekidne moći kod 1,1Un veće od 80 kA, karakteristike taljenja gG. | kom | 1
L.1.3. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "B". | kom | 1
L.1.4. | Cilindrični rastalni uložak, veličine "22x58mm", nazivne struje In= 50A, maksimalnog nazivnog napona 690 V, 50 Hz, nazivne prekidne moći kod 1,1Un veće od 80 kA, karakteristike taljenja gG. | kom | 1
L.1.5. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
L.1.6. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 7
L.1.7. | Dvopolni automatski prekidač Un= 400 V, 50 Hz, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
L.1.8. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 7
L.1.9. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 4
L.1.10. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka: - nazivni napon 3x400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=4-6,3 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom | 2
L.1.11. | Zaštitna dvopolna sklopka za diferencijalnu struju, sa nadstrujnom zaštitom, Un=230 V, 50 Hz, In= 6 A, osjetljivost 300 mA. | kom | 1
L.1.12. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja GPRS modema. | kom | 1
L.1.13. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračem, 10 A. | kom | 1
L.1.14. | Zaštitna jedinica za digitalne signale – 8 kanalna. | kom | 1
L.1.15. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja PLC-a. | kom | 1
L.1.16. | Zaštitna jedinica za analogne signale. | kom | 7
L.1.17. | Arestor, prenaponska zaštita. | kom | 1
L.1.18. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
L.1.19. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
L.1.20. | Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozorčića crna, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 1
L.1.21. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kmplt | 3
L.1.22. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, s oprugom za povratak ručice u "0" položaj, jednopolna, jedan mirni i jedan radni kontakt, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kmplt | 2
L.1.23. | Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 12V-230 VDC/AC. | kom | 1
L.1.24. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. | kmplt | 22
L.1.25. | Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni napon izolacije Ui=690 V. | kom | 2
L.1.26. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - naz. pogonska struja (Ue<400 V) Ie=38 A (AC-3), - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO/1NC. | kom | 1
L.1.27. | Četveropolni sklopnik s dva radna i dva mirna kontakta , nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - naz. pogonska struja (Ue<400 V) Ie=25 A (AC-3), Ie=40 A (AC-1) - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC - nazivna termička struja Ith=40 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO/1NC. | kom | 1
L.1.28. | Vremenski relej s jednim preklopnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje 24V-230 VDC/AC. | kom | 1
L.1.29. | Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljačkog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30 mA. | kom | 1
L.1.30. | Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 14
L.1.31. | Zaštiitna dioda za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 6
L.1.32. | MPPT regulator napona za regulaciju napona solarnih panela, za zaštitu akumulatorskih baterija i potrošača. Regulator je predviđen za zaštitu od dubokog pražnjenja akumulatorskih baterija, prenaponsku zaštitu, te zaštitu od pregrijavanja. Un=12V/24V, In=30A, radna temperatura od -25 do +50 oC, posjeduje ugrađenu prekostrujnu zaštitu. | kom | 1
L.1.33. | Ispravljač 230/24 VDC 10A. | kom | 1
L.1.34. | Jednofazni izmjenjivač, za unutarnju ugradnju, karakteristika: Ulaz, istosmjerni krug: - nazivni napon 24 V, dc, - raspon ulaznog napona 21 - 32 V, dc, - nazivna struja 38 A, - nazivna snaga (pri 30 C) 900 W Izlaz, izmjenični krug: - nazivni napon, sinusni oblik, 220 V 10% - nazivna struja 3,6 A - izlazna frekvencija 50 Hz 0,5% - dopušteni faktor snage priključenih trošila cos =0,3 - 1 IP 20. | kom | 1
L.1.35. | Pretvarač 24 / 12 VDC, 10 A. | kom | 1
L.1.36. | Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrška za komunikaciju, kao kriterij jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno mogućnost uvezivanja u radio mrežu s postojećim radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan. ________________________________________________________ | kmplt | 1
L.1.37. | GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V - programska podrška za komunikaciju. Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. | kom | 1
L.1.38. | Programabilni logički kontroler (PLC) slijedeće konfiguracije: - CPU sa napajanjem, memorijom, baterijskom zaštitom podataka, satom realnog vremena, - minimalno 28 digitalnih ulaza, - minimalno 10 digitalnih izlaza, - serijski komunikacijski RS232 izlaz - Ethernet komunikacijska kartica kabeli za povezivanje radio i GPRS modema i PLC-a. | kom | 1
L.1.39. | Uređaj za test signalnih lampica s poluvodičkim elementima i nadstrujnom zaštitom, Un = 24 VDC. | kom | 1
L.1.40. | Displej za prikazivanje tehnoloških i drugih mjerenih veličina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch screen 5,7" u boji, rezolucija 320x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili TCP/IP protokol. | kmplt | 1
L.1.41. | HUB 5 porta za RJ45, 24Vdc. | kmplt | 1
L.1.42. | Frekventni pretvarač za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka: -nazivni ulazni napon Un = 230 V, 50 Hz, -nazivni izlazni napon Un =3 x 230 V, 50 Hz, -za nazivne snage motora do 0,55 kW, -nazivna izlazna struja 3,5 A, -izlazna frekvencija 0-400 Hz -maksimalna prijelazna struja 110 % (60 s), -maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s), -temperaturno područje rada od -25 do +70 °C -jedan (1) relejni izlaz, -jedan (1) analogni izlaz, -jedan (1) analogni ulaza, -četiri (4) logičkih ulaza, -integrirana Modbus komunikacija -kontrolirano i slobodno zaustavljanje -limitirano trajanje vrtnje motora pri niskim okretajima -stupanj mehaničke zaštite IP20. | kmplt | 2
L.1.43. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom | 4
L.1.44. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom | 2
L.1.45. | Otpornik 1,5k. | kom | 1
L.1.46. | Rasvjetno tijelo koje se postavlja unutar ormara 14 W, 230 V, 50 Hz. | kom | 1
L.1.47. | Utičnice za napajanje svjetla ormara. | kom | 1
L.1.48. | Konektor za spoj svjetla i prekidača vrata. | kom | 1
L.1.49. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,5-10 mm2, širina stezaljke 10,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 30
L.1.50. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 90
L.1.51. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračem, 10 A. | kom | 1
L.1.52. | Sklopka - rastavljač s osiguračem, jednopolna, unutarnja ugradnja, za umetanje rastalnog uloška veličine 22x58mm: - nazivni napon 230 V, a.c. - maksimalna nazivna struja rastalnog uloška 100 A, - nazivna prekidna moć 50 kA, - nazivni izolacijski napon 400 V, - nazivna impulsna tvrdoća izolacije 8000 V, - kategorija upotrebe AC 22, Komplet s odgovarajućim uloškom. | kmplt | 2
L.1.53. | Bužir od politena promjera 29mm za zaštitu kabela. | m | 2
L.1.54. | Blok s pomoćnim kontaktima za automatske instalacijske prekidače, signalizacija položaja kontakata prekidača, ugradnja na bočnoj strani prekidača, jedan izmjenični kontakt, In=6 A (Un=220-240 V ac), In=1 A (Un=125 V dc), In=6 A (Un=24 V dc). | kom | 1
L.1.55. | Poliamidni nosač bužira za bužir promjera 29mm. | kom | 4
L.1.56. | Akumulatorska baterija 100 Ah, 12 V. | kom | 2
L.1.57. | Blok s dodatnim radnim kontaktom za proširenje broja kontakata sklopki. | kom | 2
L.1.58. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom | 1
L.1.59. | Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom pločicom. | kom | 4
L.1.60. | Rešetkasti poklopac s filterom za ventilator za omogućivanje cirkulacije zraka kroz ormar pri čemu se postiže stupanj mehaničke zaštite IP 54. i protok zraka 138 m3/h. | kmplt | 1
L.1.61. | Rastavna tropolna grebenasta sklopka, Un=400/230 V, 50 Hz, In= 63A, zajedno s zaštitnim poklopcom priključnica. | kom | 1
L.1.62. | GSM M mini magnetna antena. | kom | 1
L.1.63. | Plastični pokrov, žice, kanali te montažni elementi (sabirnica neutralnih vodiča, sabirnica zaštitnih vodiča, šine itd.). | kmplt | 1
L.1.64. | Natpisne pločice. | kmplt | 1
M. | Prilog M - CS Kosovčica
M.1. | Popis opreme polja dovoda i automatike (+U1)
M.1.1. | Samostojeći blok nazivnog napona 1 kV, izrađen od čeličnog lima, zaštićen odgovarajućim antikorozivnim premazom, sastoji se od okvira kućišta, stražnjeg panela, gornjeg odvojivog panela, pocinčanog montažnog panela, lijeve bočne stranice, jednokrilnih vrata s prednje strane bloka te montažnih elemenata, IP 55, dimenzije bloka: (širina´visina´dubina) 800x2000x600 mm. | kom | 1
M.1.2. | Bočna stranica samostojećeg bloka, izrađena od čeličnog lima, zaštićena odgovarajućim antikorozivnim premazom, montaža na lijevu stranu bloka, dimenzije stranice (širina´visina) 600x2000 mm. | kom | 1
M.1.3. | Podnožje bloka za prolaz energetskih i signalnih kabela, izrađeno od čeličnog lima, zaštićeno odgovarajućim antikorozivnim premazom, pričvršćuje se pomoću vijaka za dno bloka, dimenzije podnožja: (širina´visina´dubina) 800x100x600 mm. | kom | 1
M.1.4. | Bočna stranica podnožja bloka, izrađena od čeličnog lima, zaštićena odgovarajućim antikorozivnim premazom, montaža na lijevu stranu podnožja bloka, dimenzije stranice (širina´visina) 600x100 mm. | kom | 1
M.1.5. | Sabirnice za faze L1, L2 i L3, 800 A, 50 Hz, 25 kA 1 sek., L=695 mm, s : -pripadnim nosačima -zaštitnim poklopcima za zaštitu sabirnica od dodira, -izolacijskim podlogama -spojnicama sabirnica, -izolacijskim podlogama spojnica, -završnim poklopcima faznih sabirnica, -nosača sabirnica neutralnog vodiča i zaštitnog vodiča, -spojnicama sabirnica neutralnog vodiča i zaštitnog vodiča. | kmplt | 1
M.1.6. | Tropolni prekidač, ručno upravljanje: - zaštitna mikroprocesorska jedinica, - naponski okidač, 220 - 240 V, 50/60 Hz, - zaštita priključnih mjesta, - signalizacija položaja kontakata - maska za vrata. Nazivni podaci prekidača: - nazivna struja In=100 A, - najviši nazivni pogonski napon Ue=690 V, - nazivni izolacioni napon Ui=750 V, - nazivni udarni podnosivi napon Uimp=8 kV, - nazivna granična prekidna moć Icu=45 kA, - nazivna pogonska prekidna moć Ics=45 kA. | kom | 1
M.1.7. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, pomoćni kontakti položaja (1 radni i 1 mirni) 2 kom, tropolna, nazivna struja I= 80 A, nazivni napon U= 400 V AC. | kmplt | 1
M.1.8. | Tropolni visokoučinski rastavljač-osigurač, za unutarnju ugradnju, komplet se sastoji od podnožja za smještaj tri rastalna NVO uloška veličine "00", poluge za istovremeno tropolno isklapanje i tri (3) rastalna NVO uloška veličine "00" i nazivne struje In= 125 A. | kmplt | 1
M.1.9. | Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip I + II, za TN-S sustav, Iimp (10/350us) = 25 kA/pol, In (8/20us) = 25 kA/pol, sa modulom za signalizaciju stanja, 1 kom. | kmplt | 3
M.1.10. | Tipkalo s jednim radnim i jednim mirnim kontaktom za isklop u slučaju nužde ("gljiva"), f22 mm, upravljanje pritiskom i oslobađanje zakretanjem, boja upravljačke glave crvena. Nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). Zajedno s dodatnim radnim kontaktom, zaštitom protiv slučajnog okidanja i natpisnom pločicom. | kom | 1
M.1.11. | Adapter za povezivanje bakrenih vodiča i faznih sabirnica razmaknutih 60 mm, maksimalna nazivna struja 250 A, 50 Hz, širina adaptera je 90 mm. | kom | 1
M.1.12. | Tropolni rastavljač-osigurač za montažu na sabirnice razmaka 60 mm, za uložak nazivne struje do 25 A, veličine 10x38 mm, komplet se sastoji od: podnožja za smještaj tri uloška i odgovarujćih osigurača. | kmplt | 2
M.1.13. | Tropolni rastavljač-osigurač za montažu na sabirnice razmaka 60 mm, za uložak nazivne struje do 100 A, veličine NV 00C, komplet se sastoji od: podnožja za smještaj tri uloška i odgovarujćih osigurača. | kmplt | 2
M.1.14. | Rasvjetno tijelo LED sa servisnom utičnicom za montiranje unutar ormara, 11 W, 900 lm, 4000 K, 230 V, 50 Hz. | kom | 1
M.1.15. | Grijač ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. | kom | 1
M.1.16. | Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najvećeg napona napajanja 250 V AC, 10 A. | kom | 1
M.1.17. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
M.1.18. | Voltmetar za direktan priključak na napon 3x400 V, 50 Hz, skala 0–500 V. Dimenzije 96x96 mm. | kom | 1
M.1.19. | Voltmetarska sklopka za mjerenje tri fazna i tri linijska napona, ugradna s podlogom, f22 mm, upravljanje zakretanjem, s "0" položajem, nazivna termička struja Ith= 12 A. | kom | 1
M.1.20. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 8
M.1.21. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 4
M.1.22. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 6
M.1.23. | Dvopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
M.1.24. | Tropolni automatski prekidač Un= 400 V, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
M.1.25. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja PLC-a. | kom | 1
M.1.26. | Zaštitna jedinica za digitalne signale – 8-kanalna. | kom | 1
M.1.27. | Zaštitna jedinica za analogne signale | kom | 4
M.1.28. | Uređaj za test signalnih lampica s poluvodičkim elementima i nadstrujnom zaštitom, Un = 24 VDC. | kom | 1
M.1.29. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračima, 10 A, | kom | 1
M.1.30. | Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozorčića crna nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 1
M.1.31. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 1
M.1.32. | Signalna lampica Ø22 mm – žuta, 24 V, 50 Hz. | kom | 2
M.1.33. | Signalna lampica Ø22 mm – crvena, 24 V, 50 Hz. | kom | 1
M.1.34. | Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom pločicom. | kom | 5
M.1.35. | Zaštitni relej za kontrolu prisustva i redoslijeda faza, te zaštitu od prenapona i podnapona, 360 - 440 V, 50 Hz, dva izmjenična kontakta. | kom | 2
M.1.36. | Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni napon izolacije Ui=690 V. | kom | 2
M.1.37. | Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljačkog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30 mA. | kom | 1
M.1.38. | Relej s dva mirna i dva radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC, izlazni relej PLC-a. | kom | 1
M.1.39. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 15
M.1.40. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V AC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 4
M.1.41. | Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. | kom | 2
M.1.42. | Relej s jednim preklopnim kontaktom, zatezanje pri uklopu, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. | kom | 1
M.1.43. | Displej za prikazivanje tehnoloških i drugih mjerenih veličina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch screen 5,7" u boji, rezolucija 329x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili TCP/IP protokol. | kom | 1
M.1.44. | Ethernet TCP/IP preklopnik – 5 porta za RJ45, 24Vdc. | kom | 1
M.1.45. | Programabilni logički kontroler (PLC) slijedeće konfiguracije:CPU s memorijom, baterijskom zaštitom podataka, satom realnog vremena, modbus komunikacijski port, port za displeymodul s 8 analognih ulaza za signal 4–20 mA – 1 kom, modul s 16 digitalnih ulaza – 2 kom, modul s 16 digitalnih izlaza – 1 kom, serijski komunikacijski modul s dva kanala – 1 kom, ploča s 12 mjesta za montažu modula – 1 kmplt, napojna jedinica 24 VDC, komunikacijski kabel s konektorima za povezivanje s dvije distribuirane jedinice PLC-a, uključivo i dvije spojne kutije, kabeli za povezivanje radio GPRS modema i displeya s PLC-om. | kmplt | 1
M.1.46. | Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrška za komunikaciju, kao kriterij jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno mogućnost uvezivanja u radio mrežu s postojećim radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan. ________________________________________________________ | kom | 1
M.1.47. | GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V - programska podrška za komunikaciju.Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. | kom | 1
M.1.48. | Ispravljač 230 VAC / 12 VDC | kom | 1
M.1.49. | Pretvarač 12 / 24 VDC, 10 A. | kom | 1
M.1.50. | Hermetički zatvorena akumulatorska baterija 60 Ah, 12 V. | kom | 1
M.1.51. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 120
M.1.52. | Plastični pokrov, žice, kanali te montažni elementi (sabirnica neutralnih vodiča, nosači sabirnica faza L1, L2 i L3, spojevi sabirnica sa sabirnicama u susjednom bloku, zaštita sabirnica za sprječavanje slučajnog dodira pomoću poklopca od PVC-a, itd.). | kmplt | 1
M.1.53. | Natpisne pločice. | kmplt | 1
M.1.54. | Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u drugim blokovima u postrojenju. | kmplt | 1
M.1.55. | Naponski transformator, ugradni, karakteristika: - nazivni prijenosni omjer 230/24 V, 50 Hz, - nazivna snaga 250 VA, - temperaturna klasa izolacije "B". | kom | 1
M.1.56. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - nazivna pogonska struja (Ue<400 V): Ie=9 A (AC-3) - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50 Hz - nazivna termička struja Ith=25 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO, 1 NC | kom | 1
M.1.57. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka: - nazivni napon 3´400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=9-14 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom | 1
M.2. | Popis opreme upravljačkog polja crpki C1 i C2 (+U2)
M.2.1. | Samostojeći blok nazivnog napona 1 kV, izrađen od čeličnog lima, zaštićen odgovarajućim antikorozivnim premazom, sastoji se od okvira kućišta, stražnjeg panela, gornjeg odvojivog panela, pocinčanog montažnog panela, lijeve bočne stranice, jednokrilnih vrata s prednje strane bloka te montažnih elemenata, IP 55, dimenzije bloka: (širina´visina´dubina) 800x2000x600 mm. | kom | 1
M.2.2. | Bočna stranica samostojećeg bloka, izrađena od čeličnog lima, zaštićena odgovarajućim antikorozivnim premazom, montaža na lijevu stranu bloka, dimenzije stranice (širina´visina) 600x2000 mm. | kom | 1
M.2.3. | Podnožje bloka za prolaz energetskih i signalnih kabela, izrađeno od čeličnog lima, zaštićeno odgovarajućim antikorozivnim premazom, pričvršćuje se pomoću vijaka za dno bloka, dimenzije podnožja: (širina´visina´dubina) 800x100x600 mm. | kom | 1
M.2.4. | Bočna stranica podnožja bloka, izrađena od čeličnog lima, zaštićena odgovarajućim antikorozivnim premazom, montaža na desnu stranu podnožja bloka, dimenzije stranice (širina´visina) 600x100 mm. | kom | 1
M.2.5. | Sabirnice za faze L1, L2 i L3, 800 A, 50 Hz, 25 kA 1 sek., L=695 mm, s : -pripadnim nosačima -zaštitnim poklopcima za zaštitu sabirnica od dodira, -izolacijskim podlogama -spojnicama sabirnica, -izolacijskim podlogama spojnica, -završnim poklopcima faznih sabirnica, -nosača sabirnica neutralnog vodiča i zaštitnog vodiča, -spojnicama sabirnica neutralnog vodiča i zaštitnog vodiča. | kmplt | 1
M.2.6. | Tropolni rastavljač-osigurač za montažu na sabirnice razmaka 60 mm, za uložak nazivne struje do 25 A, veličine 10x38 mm, komplet se sastoji od: podnožja za smještaj tri uloška i odgovarujćih osigurača. | kmplt | 1
M.2.7. | Adapter za smještaj prekidača na fazne sabirnice razmaknute 60 mm, širina adaptera 55 mm, nazivna struja 65 A, galvansko povezivanje sa sabirnicama. | kmplt | 2
M.2.8. | Adapter za smještaj prekidača na fazne sabirnice razmaknute 60 mm, širina adaptera 72 mm, nazivna struja 100 A, galvansko povezivanje sa sabirnicama. | kmplt | 2
M.2.9. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka: - nazivni napon 3´400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=2,5-4 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom | 2
M.2.10. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka: - nazivni napon 3´400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=37-50 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom | 2
M.2.11. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom | 4
M.2.12. | Frekventni pretvarač za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka:nazivni napon Un = 400 V, 50 Hz,za nazivne snage motora do 30 kW,nazivna struja 62 A,izlazna frekvencija 0,5-500 Hzmaksimalna prijelazna struja 110 % (60 s),maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s),temperaturno područje rada od -25 do +70 °Cdva (2) izlazna releja,jedan (1) analogni izlaz,dva (2) analogna ulaza,šest (6) logičkih ulaza,integrirana Modbus komunikacijakontrolirano i slobodno zaustavljanjelimitirano trajanje vrtnje motora pri niskim okretajimastupanj mehaničke zaštite IP00. | kom | 2
M.2.13. | Rasvjetno tijelo LED sa servisnom utičnicom za montiranje unutar ormara, 11 W, 900 lm, 4000 K, 230 V, 50 Hz. | kom | 1
M.2.14. | Grijač ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. | kom | 1
M.2.15. | Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najvećeg napona napajanja 250 V AC, 10 A. | kom | 1
M.2.16. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
M.2.17. | Ventilator s rešetkastim poklopcem i filterom za ugradnju na stijenku bloka za omogućavanje cirkulacije zraka kroz blok pri čemu se postiže stupanj mehaničke zaštite IP 54:- nazivni napon pogonskog motora ventilatora 230 V, 50 Hz,- nazivna struja pogonskog motora ventilatora 0,29 A,- nazivna snaga pogonskog motora ventilatora 64 W.- protok zraka 500 m3/hRešetkasti poklopac s filterom za omogućivanje cirkulacije zraka kroz blok pri čemu se postiže stupanj mehaničke zaštite IP 54. | kom | 1
M.2.18. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - nazivna pogonska struja (Ue<400 V): Ie=9 A (AC-3) - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50 Hz - nazivna termička struja Ith=25 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO, 1 NC | kom | 4
M.2.19. | Distribuirana jedinica programabilnog logičkog kontrolera (PLC-a), povezivanje komunikacijskom vezom (kabelom) s glavnim PLC-om postrojenja (modbus, can ili slična veza).CPU – mogućnost povezivanja s glavnim PLC-om 16 digitalnih ulaza, 8 digitalnih izlaza, modul 4 analogna ulaza za signal 4–20 mA i 2 analogna izlaza. | kom | 1
M.2.20. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
M.2.21. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 4
M.2.22. | Dvopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
M.2.23. | Uređaj za test signalnih lampica s poluvodičkim elementima i nadstrujnom zaštitom, Un = 24 VDC. | kom | 2
M.2.24. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 14
M.2.25. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 8
M.2.26. | Signalna lampica Ø22 mm – zelena 24 V, 50 Hz. | kom | 2
M.2.27. | Signalna lampica Ø22 mm – crvena, 24 V, 50 Hz. | kom | 2
M.2.28. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom | 4
M.2.29. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom | 2
M.2.30. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 2
M.2.31. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, upravljačka ručica duža, s oprugom za povrat ručice u položaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 2
M.2.32. | Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozorčića crvena nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 2
M.2.33. | Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozorčića zelena nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 2
M.2.34. | Potenciometar sa skalom 2,2 kΩ i držač za poteciometar, ručno upravljanje frekventnim pretvaračem fi 22 mm, osovina 6mm. | kom | 2
M.2.35. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 30
M.3. | Popis opreme ormarića kućne potrošnje (+RKP1)
M.3.1. | Ormarić nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od okvira, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaža vertikalna na pripadnim nosačima. Izrađen je iz dekapiranog lima debljine 1,5 i 2 mm, vanjski dekor ormara je RAL 7032, a ugradni panel je pocinčan, IP56, dimenzije bloka: (širina´visina´dubina) 600´600´210 mm. | kom | 1
M.3.2. | Zaštitna tropolna sklopka za diferencijalnu struju, Un=230/400 V, 50Hz, In= 63 A, osjetljivost 300 mA. | kom | 1
M.3.3. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 5
M.3.4. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 16 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 6
M.3.5. | Tropolni automatski prekidač Un= 400-415 V, 50 Hz, In= 16 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
M.3.6. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - nazivna pogonska struja (Ue<400 V): Ie=9 A (AC-3) - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50 Hz - nazivna termička struja Ith=25 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO, 1 NC | kom | 1
M.3.7. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 1
M.3.8. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 20
N. | Prilog N - CS Lopuško Vrelo
N.1. | Popis opreme polja dovoda i automatike (+U1)
N.1.1. | Samostojeći blok nazivnog napona 1 kV, izrađen od čeličnog lima, zaštićen odgovarajućim antikorozivnim premazom, sastoji se od okvira kućišta, stražnjeg panela, gornjeg odvojivog panela, pocinčanog montažnog panela, lijeve bočne stranice, jednokrilnih vrata s prednje strane bloka te montažnih elemenata, IP 55, dimenzije bloka: (širina´visina´dubina) 800x2000x600 mm. | kom | 1
N.1.2. | Bočna stranica samostojećeg bloka, izrađena od čeličnog lima, zaštićena odgovarajućim antikorozivnim premazom, montaža na lijevu stranu bloka, dimenzije stranice (širina´visina) 600x2000 mm. | kom | 1
N.1.3. | Podnožje bloka za prolaz energetskih i signalnih kabela, izrađeno od čeličnog lima, zaštićeno odgovarajućim antikorozivnim premazom, pričvršćuje se pomoću vijaka za dno bloka, dimenzije podnožja: (širina´visina´dubina) 800x100x600 mm. | kom | 1
N.1.4. | Bočna stranica podnožja bloka, izrađena od čeličnog lima, zaštićena odgovarajućim antikorozivnim premazom, montaža na lijevu stranu podnožja bloka, dimenzije stranice (širina´visina) 600x100 mm. | kom | 1
N.1.5. | Sabirnice za faze L1, L2 i L3, 800 A, 50 Hz, 25 kA 1 sek., L=695 mm, s : -pripadnim nosačima -zaštitnim poklopcima za zaštitu sabirnica od dodira, -izolacijskim podlogama -spojnicama sabirnica, -izolacijskim podlogama spojnica, -završnim poklopcima faznih sabirnica, -nosača sabirnica neutralnog vodiča i zaštitnog vodiča, -spojnicama sabirnica neutralnog vodiča i zaštitnog vodiča. | kmplt | 1
N.1.6. | Tropolni prekidač, ručno upravljanje: - zaštitna mikroprocesorska jedinica, - naponski okidač, 220 - 240 V, 50/60 Hz, - zaštita priključnih mjesta, - signalizacija položaja kontakata - maska za vrata. Nazivni podaci prekidača: - nazivna struja In=100 A, - najviši nazivni pogonski napon Ue=690 V, - nazivni izolacioni napon Ui=750 V, - nazivni udarni podnosivi napon Uimp=8 kV, - nazivna granična prekidna moć Icu=45 kA, - nazivna pogonska prekidna moć Ics=45 kA. | kom | 1
N.1.7. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, pomoćni kontakti položaja (1 radni i 1 mirni) 2 kom, tropolna, nazivna struja I= 80 A, nazivni napon U= 400 V AC. | kmplt | 1
N.1.8. | Tropolni visokoučinski rastavljač-osigurač, za unutarnju ugradnju, komplet se sastoji od podnožja za smještaj tri rastalna NVO uloška veličine "00", poluge za istovremeno tropolno isklapanje i tri (3) rastalna NVO uloška veličine "00" i nazivne struje In= 125 A. | kmplt | 1
N.1.9. | Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona tip I + II, za TN-S sustav, Iimp (10/350us) = 25 kA/pol, In (8/20us) = 25 kA/pol, sa modulom za signalizaciju stanja, 1 kom. | kmplt | 3
N.1.10. | Tipkalo s jednim radnim i jednim mirnim kontaktom za isklop u slučaju nužde ("gljiva"), f22 mm, upravljanje pritiskom i oslobađanje zakretanjem, boja upravljačke glave crvena. Nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). Zajedno s dodatnim radnim kontaktom, zaštitom protiv slučajnog okidanja i natpisnom pločicom. | kom | 1
N.1.11. | Adapter za povezivanje bakrenih vodiča i faznih sabirnica razmaknutih 60 mm, maksimalna nazivna struja 250 A, 50 Hz, širina adaptera je 90 mm. | kom | 1
N.1.12. | Tropolni rastavljač-osigurač za montažu na sabirnice razmaka 60 mm, za uložak nazivne struje do 25 A, veličine 10x38 mm, komplet se sastoji od: podnožja za smještaj tri uloška i odgovarujćih osigurača. | kmplt | 2
N.1.13. | Tropolni rastavljač-osigurač za montažu na sabirnice razmaka 60 mm, za uložak nazivne struje do 100 A, veličine NV 00C, komplet se sastoji od: podnožja za smještaj tri uloška i odgovarujćih osigurača. | kmplt | 2
N.1.14. | Rasvjetno tijelo LED sa servisnom utičnicom za montiranje unutar ormara, 11 W, 900 lm, 4000 K, 230 V, 50 Hz. | kom | 1
N.1.15. | Grijač ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. | kom | 1
N.1.16. | Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najvećeg napona napajanja 250 V AC, 10 A. | kom | 1
N.1.17. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
N.1.18. | Voltmetar za direktan priključak na napon 3x400 V, 50 Hz, skala 0–500 V. Dimenzije 96x96 mm. | kom | 1
N.1.19. | Voltmetarska sklopka za mjerenje tri fazna i tri linijska napona, ugradna s podlogom, f22 mm, upravljanje zakretanjem, s "0" položajem, nazivna termička struja Ith= 12 A. | kom | 1
N.1.20. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 8
N.1.21. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 2
N.1.22. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 6 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 6
N.1.23. | Dvopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
N.1.24. | Tropolni automatski prekidač Un= 400 V, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
N.1.25. | Zaštitna jedinica za prenaponsku zaštitu kruga napajanja PLC-a. | kom | 1
N.1.26. | Zaštitna jedinica za digitalne signale – 8-kanalna. | kom | 1
N.1.27. | Zaštitna jedinica za analogne signale | kom | 4
N.1.28. | Uređaj za test signalnih lampica s poluvodičkim elementima i nadstrujnom zaštitom, Un = 24 VDC. | kom | 1
N.1.29. | Redna stezaljka s rastalnim osiguračima, 10 A, | kom | 1
N.1.30. | Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozorčića crna nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 1
N.1.31. | Signalna lampica Ø22 mm – žuta, 24 V, 50 Hz. | kom | 2
N.1.32. | Signalna lampica Ø22 mm – crvena, 24 V, 50 Hz. | kom | 1
N.1.33. | Podloge za sklopke, signalne lampice i tipkala s natpisnom pločicom. | kom | 4
N.1.34. | Zaštitni relej za kontrolu prisustva i redoslijeda faza, te zaštitu od prenapona i podnapona, 360 - 440 V, 50 Hz, dva izmjenična kontakta. | kom | 2
N.1.35. | Relej s dva mirna i tri radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50/60 Hz, nazivni napon izolacije Ui=690 V. | kom | 2
N.1.36. | Relej s jednim promjenjivim kontaktom nazivnog upravljačkog napona 24 V, 50 Hz i struje prorade od 30 mA. | kom | 1
N.1.37. | Relej s dva mirna i dva radna kontakta, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC, izlazni relej PLC-a. | kom | 1
N.1.38. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 7
N.1.39. | Opto relej s jednim radnim kontaktom, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 VDC. | kom | 2
N.1.40. | Relej s jednim preklopnim kontaktom, zatezanje pri uklopu, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC. | kom | 1
N.1.41. | Displej za prikazivanje tehnoloških i drugih mjerenih veličina te zadavanje parametara, 24 VDC, touch screen 5,7" u boji, rezolucija 329x240 piksela, povezivanje s PLC-om komunikacijskim kabelom modbus ili TCP/IP protokol. | kom | 1
N.1.42. | Ethernet TCP/IP preklopnik – 5 porta za RJ45, 24Vdc. | kom | 1
N.1.43. | Programabilni logički kontroler (PLC) slijedeće konfiguracije:CPU s memorijom, baterijskom zaštitom podataka, satom realnog vremena, modbus komunikacijski port, port za displeymodul s 8 analognih ulaza za signal 4–20 mA – 1 kom, modul s 16 digitalnih ulaza – 2 kom, modul s 16 digitalnih izlaza – 1 kom, serijski komunikacijski modul s dva kanala – 1 kom, ploča s 12 mjesta za montažu modula – 1 kmplt, napojna jedinica 24 VDC, komunikacijski kabel s konektorima za povezivanje s dvije distribuirane jedinice PLC-a, uključivo i dvije spojne kutije, kabeli za povezivanje radio GPRS modema i displeya s PLC-om. | kmplt | 1
N.1.44. | Radio-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz UHF radio signal (0,7 m) - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - napajanje 12-15V - programska podrška za komunikaciju, kao kriterij jednakovrijednosti se propisuje kompatibilnost na radijskom dijelu komunikacije, odnosno mogućnost uvezivanja u radio mrežu s postojećim radio modemima u sustavu, Esteem 195C ili jednakovrijedan. ________________________________________________________ | kom | 1
N.1.45. | GPRS-modem karakteristika: - ulaz RS-232C - izlaz GSM 900 Mhz - mikroprocesorska kontrola razmjene podataka - TCP/IP protokol - napajanje 12-24V - programska podrška za komunikaciju.Napomena: SIM karticu osigurava Investitor. | kom | 1
N.1.46. | Ispravljač 230 VAC / 12 VDC | kom | 1
N.1.47. | Pretvarač 12 / 24 VDC, 10 A. | kom | 1
N.1.48. | Hermetički zatvorena akumulatorska baterija 60 Ah, 12 V. | kom | 1
N.1.49. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 120
N.1.50. | Plastični pokrov, žice, kanali te montažni elementi (sabirnica neutralnih vodiča, nosači sabirnica faza L1, L2 i L3, spojevi sabirnica sa sabirnicama u susjednom bloku, zaštita sabirnica za sprječavanje slučajnog dodira pomoću poklopca od PVC-a, itd.). | kmplt | 1
N.1.51. | Natpisne pločice. | kmplt | 1
N.1.52. | Jednopolna i tropolna shema opreme unutar bloka, s ucrtanim spojevima s ostalom opremom u drugim blokovima u postrojenju. | kmplt | 1
N.2. | Popis opreme upravljačkog polja crpki C1 i C2 (+U2)
N.2.1. | Samostojeći blok nazivnog napona 1 kV, izrađen od čeličnog lima, zaštićen odgovarajućim antikorozivnim premazom, sastoji se od okvira kućišta, stražnjeg panela, gornjeg odvojivog panela, pocinčanog montažnog panela, lijeve bočne stranice, jednokrilnih vrata s prednje strane bloka te montažnih elemenata, IP 55, dimenzije bloka: (širina´visina´dubina) 800x2000x600 mm. | kom | 1
N.2.2. | Bočna stranica samostojećeg bloka, izrađena od čeličnog lima, zaštićena odgovarajućim antikorozivnim premazom, montaža na lijevu stranu bloka, dimenzije stranice (širina´visina) 600x2000 mm. | kom | 1
N.2.3. | Podnožje bloka za prolaz energetskih i signalnih kabela, izrađeno od čeličnog lima, zaštićeno odgovarajućim antikorozivnim premazom, pričvršćuje se pomoću vijaka za dno bloka, dimenzije podnožja: (širina´visina´dubina) 800x100x600 mm. | kom | 1
N.2.4. | Bočna stranica podnožja bloka, izrađena od čeličnog lima, zaštićena odgovarajućim antikorozivnim premazom, montaža na desnu stranu podnožja bloka, dimenzije stranice (širina´visina) 600x100 mm. | kom | 1
N.2.5. | Sabirnice za faze L1, L2 i L3, 800 A, 50 Hz, 25 kA 1 sek., L=695 mm, s : -pripadnim nosačima -zaštitnim poklopcima za zaštitu sabirnica od dodira, -izolacijskim podlogama -spojnicama sabirnica, -izolacijskim podlogama spojnica, -završnim poklopcima faznih sabirnica, -nosača sabirnica neutralnog vodiča i zaštitnog vodiča, -spojnicama sabirnica neutralnog vodiča i zaštitnog vodiča. | kmplt | 1
N.2.6. | Tropolni rastavljač-osigurač za montažu na sabirnice razmaka 60 mm, za uložak nazivne struje do 25 A, veličine 10x38 mm, komplet se sastoji od: podnožja za smještaj tri uloška i odgovarujćih osigurača. | kmplt | 1
N.2.7. | Adapter za smještaj prekidača na fazne sabirnice razmaknute 60 mm, širina adaptera 55 mm, nazivna struja 65 A, galvansko povezivanje sa sabirnicama. | kmplt | 2
N.2.8. | Adapter za smještaj prekidača na fazne sabirnice razmaknute 60 mm, širina adaptera 72 mm, nazivna struja 100 A, galvansko povezivanje sa sabirnicama. | kmplt | 2
N.2.9. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka: - nazivni napon 3´400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=2,5-4 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom | 2
N.2.10. | Tropolni zaštitni prekidač za zaštitu motora, sa kratkospojnom i nadstrujnom zaštitom za AC-3 primjenu, nazivnih podataka: - nazivni napon 3´400/415 V, 50 Hz, - nazivna granična prekidna moć Icu>100 kA - nazivna pogonska prekidna moć Ics>100 kA - nazivna termička struja Ith=30-40 A - najviši nazivni pogonski napon 690 V. | kom | 2
N.2.11. | Blok s pomoćnim kontaktima za motorni zaštitni prekidač, jedan radni i jedan mirni kontakt, bočna montaža na prekidač. | kom | 4
N.2.12. | Frekventni pretvarač za kontinuiranu regulaciju brzine asinkronih motora, za pogonske motore crpki, s display-em za programiranje (RUN/STOP tipke), nazivnih podataka:nazivni napon Un = 400 V, 50 Hz,za nazivne snage motora do 22 kW,nazivna struja 48 A,izlazna frekvencija 0,5-500 Hzmaksimalna prijelazna struja 110 % (60 s),maksimalni prijelazni moment 110 % (60 s),temperaturno područje rada od -25 do +70 °Cdva (2) izlazna releja,jedan (1) analogni izlaz,dva (2) analogna ulaza,šest (6) logičkih ulaza,integrirana Modbus komunikacijakontrolirano i slobodno zaustavljanjelimitirano trajanje vrtnje motora pri niskim okretajimastupanj mehaničke zaštite IP00. | kom | 2
N.2.13. | Rasvjetno tijelo LED sa servisnom utičnicom za montiranje unutar ormara, 11 W, 900 lm, 4000 K, 230 V, 50 Hz. | kom | 1
N.2.14. | Grijač ormara, 110-240 V AC/DC, 30 W. | kom | 1
N.2.15. | Termostat za reguliranje temperature unutar ormara, raspon podesive temperature 5-55 °C, najvećeg napona napajanja 250 V AC, 10 A. | kom | 1
N.2.16. | Krajnja sklopka za montažu unutar ormara koja se aktivira prilikom otvaranja vrata. | kom | 1
N.2.17. | Ventilator s rešetkastim poklopcem i filterom za ugradnju na stijenku bloka za omogućavanje cirkulacije zraka kroz blok pri čemu se postiže stupanj mehaničke zaštite IP 54:- nazivni napon pogonskog motora ventilatora 230 V, 50 Hz,- nazivna struja pogonskog motora ventilatora 0,29 A,- nazivna snaga pogonskog motora ventilatora 64 W.- protok zraka 500 m3/hRešetkasti poklopac s filterom za omogućivanje cirkulacije zraka kroz blok pri čemu se postiže stupanj mehaničke zaštite IP 54. | kom | 1
N.2.18. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - nazivna pogonska struja (Ue<400 V): Ie=9 A (AC-3) - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50 Hz - nazivna termička struja Ith=25 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO, 1 NC | kom | 4
N.2.19. | Distribuirana jedinica programabilnog logičkog kontrolera (PLC-a), povezivanje komunikacijskom vezom (kabelom) s glavnim PLC-om postrojenja (modbus, can ili slična veza).CPU – mogućnost povezivanja s glavnim PLC-om 16 digitalnih ulaza, 8 digitalnih izlaza, modul 4 analogna ulaza za signal 4–20 mA i 2 analogna izlaza. | kom | 1
N.2.20. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 2 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
N.2.21. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 4
N.2.22. | Dvopolni automatski prekidač Un= 230 V, In= 4 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
N.2.23. | Uređaj za test signalnih lampica s poluvodičkim elementima i nadstrujnom zaštitom, Un = 24 VDC. | kom | 2
N.2.24. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V AC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 14
N.2.25. | Utični relej s četiri preklopna kontakta, s zasebnim podnožjem, pozlaćeni kontakti, indikacija rada LED diodom, nazivna struja 6 A, nazivni napon svitka za upravljanje Uc=24 V DC.Podnožje za utični relej s četiri preklopna kontakta. | kom | 8
N.2.26. | Signalna lampica Ø22 mm – zelena 24 V, 50 Hz. | kom | 2
N.2.27. | Signalna lampica Ø22 mm – crvena, 24 V, 50 Hz. | kom | 2
N.2.28. | Signalna lampica Ø8 mm – žuta, 24 VDC. | kom | 4
N.2.29. | Signalna lampica Ø8 mm – zelena, 24 VDC. | kom | 2
N.2.30. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 2
N.2.31. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, upravljačka ručica duža, s oprugom za povrat ručice u položaj "0", jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 2
N.2.32. | Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozorčića crvena nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 2
N.2.33. | Tipkalo s jednim radnim kontaktom, ugradno, f22 mm, boja prozorčića zelena nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 2
N.2.34. | Potenciometar sa skalom 2,2 kΩ i držač za poteciometar, ručno upravljanje frekventnim pretvaračem fi 22 mm, osovina 6mm. | kom | 2
N.2.35. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 30
N.3. | Popis opreme ormarića kućne potrošnje (+RKP1)
N.3.1. | Ormarić nazivnog napona 1 kV, koji se sastoji od okvira, ugradnog panela i jednokrilnih vrata, montaža vertikalna na pripadnim nosačima. Izrađen je iz dekapiranog lima debljine 1,5 i 2 mm, vanjski dekor ormara je RAL 7032, a ugradni panel je pocinčan, IP56, dimenzije bloka: (širina´visina´dubina) 600´600´210 mm. | kom | 1
N.3.2. | Zaštitna tropolna sklopka za diferencijalnu struju, Un=230/400 V, 50Hz, In= 63 A, osjetljivost 300 mA. | kom | 1
N.3.3. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 10 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 5
N.3.4. | Jednopolni automatski prekidač Un= 230 V, 50 Hz, In= 16 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 6
N.3.5. | Tropolni automatski prekidač Un= 400-415 V, 50 Hz, In= 16 A, nazivna granična prekidna moć ICU=10 kA (IEC 947.2), krivulja okidanja "C". | kom | 1
N.3.6. | Tropolni sklopnik za pokretanje asinkronih kaveznih motora, neinduktivnih i malo induktivnih tereta, nazivnih podataka: - nazivni izolacijski napon Ui=1000 V - nazivni podnosivi udarni napon Uimp=8 kV - nazivni pogonski napon Ue<1000 V - nazivna pogonska struja (Ue<400 V): Ie=9 A (AC-3) - nazivni napon svitka za upravljanje Uc=230 V, 50 Hz - nazivna termička struja Ith=25 A - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 210 A, 1 s - dva pomoćna kontakta, 1NO, 1 NC. | kom | 1
N.3.7. | Sklopka za uključivanje/isključivanje dvije grupe trošila, upravljanje zakretanjem, tropoložajna, s "0" položajem, zadržavanje u sva tri položaja, jednopolna, ugradna, f22 mm, nazivna struja Ie= 3 A, nazivni napon Ue= 230 V AC (kod AC-15 primjene). | kom | 1
N.3.8. | Redne stezaljke, za presjek vodiča fino-žičani 0,2-4 mm2, širina stezaljke 6,2 mm, nazivni napon 750 V. | kom | 20

## 2.Otkrivanje i sanacija propust
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
2. | Radovi na otkrivanju i sanaciji propuštanja cjevovoda
2.1. | Osnovni radovi
2.1.2. | Utvrđivanje mjesta propuštanja na vodoopskrbnoj mreži. Utvrđivanje mikrolokacija propuštanja pomoću geofona, korelatora, loggera šuma i ostalih neinvazivnih metoda na dionicama cjevovoda na kojima je prethodno utvrđeno postojanje gubitaka vode. | km | 180 |  | 0
2.1.3. | Uspostava privremene regulacije prometa tijekom izvedbe radova na zaštitnom pojasu ili u cesti uključivo njeno održavanje u skladu s odredbama "Pravila o tehničkim uvjetima za ophodnju javnih cesta". | kom | 20 |  | 0
2.1.4. | Mobilizacija opreme. Nakon otkrivanja mjesta propuštanja. Izvođač je na mjesto kvara dužan dopremiti opremu potrebnu za sanaciju. Obračun po mjestu sanacije. | dolazak | 50 |  | 0
2.1.6. | Dobava, transport i ugradnja tipskog predgotovljenog vodomjernog okna za dubinu ugradnje 1,50 m. | Kom. | 10 |  | 0
2.1.7. | Lociranje i obilježavanje postojećih podzemnih instalacija na trasi cjevovoda. U stavku je uključeno korištenje detektora. Obračun po lokaciji. | kom | 50 |  | 0
2.1.8. | Iskop (šlicanje, iskop i naknadno zatrpavanje rova dimenzija ~0,4x2,0x1,0 m u materijalu B kategorije) za pronalaženje postojećih instalacija i utvrđivanje njihovog položaja na području zahvata. Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivanog položaja postojećih instalacija, većim dijelom ručno uz sve mjere opreza. Točan broj iskopa utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. | kom | 20 |  | 0
2.2. | Iskopi i zatrpavanje
2.2.1. | Čišćenje radnog koridora cjevovoda od niskog raslinja i drveća, u radnom pojasu. Stavka obuhvaća radove na čišćenju terena, sječi šiblja, pripremi za utovar, utovar i odvoz na deponiju, te naknadu za deponiranje. | m2 | 200 |  | 0
2.2.2. | Obostrano zasijecanje i pilanje postojećeg asfaltnog i/ili betonskog zastora na trasama cjevovoda. Očekuje se mogućnost betonske podloge ispod asfaltnog zastora, te se stavka odnosi na jedinstven rad na zasijecanju, te se različiti materijali ne računaju zasebno pri obračunu. | m' | 400 |  | 0
2.2.3. | Razbijanje postojećeg asfaltnog i/ili betonskog zastora, utovar u prijevozno sredstvo, te odvoz na stalnu deponiju uključujući i naknadu za deponiranje. Stavka obuhvaća iskop, prijevoz i zbrinjavanje iskopanog materijala sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada (NN 117/07). Očekuje se mogućnost betonske podloge ispod asfaltnog zastora, te se stavka odnosi na jedinstven rad na zasijecanju, te se različiti materijali ne računaju zasebno pri obračunu količina. Obračun po m2 uklonjene betonske i/ili asfaltne površine. | m2 | 400 |  | 0
2.2.4. | Pažljivi strojno-ručni iskop u tlu "B" i "C" kategorije na mjestu predviđene sanacije cjevovoda. U jediničnu cijenu iskopa uključena je zaštita kanala primjenom hidraulične oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to potrebno. | m3 | 350 |  | 0
2.2.5. | Iskop u tlu "A" kategorije na mjestu predviđene sanacije cjevovoda. U jediničnu cijenu iskopa uključena je zaštita kanala primjenom hidraulične oplate ili razupiranjem drvenom oplatom na dionicama gdje je to potrebno. | m3 | 10 |  | 0
2.2.6. | Ručni iskop rova u tlu "B" i "C" kategorije na mjestima križanja s postojećim instalacijama. | m3 | 150 |  | 0
2.2.7. | Planiranje dna rova, priprema za posteljicu i polaganje cijevi, vrši se ručno prema projektiranjoj širini. Iskopani materijal izbaciti izvan rova. | m2 | 300 |  | 0
2.2.8. | Nabava, doprema i nasipavanje pijeskom veličine zrna od 0 do 8mm za: - izradu posteljice cjevovoda (i ostalih instalacija) debljine d=10 cm, - zasipavanje rova nakon polaganja cjevovoda (i ostalih instalacija) do visine 30cm iznad tjemena cijevi | m3 | 300 |  | 0
2.2.9. | Nabava, doprema i zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim materijalom (tucanik 0-63 mm). Zatrpavanje se vrši u slojevima 20-30 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati. | m3 | 300 |  | 0
2.2.10. | Nabava, doprema i izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije od mehanički zbijenog kamenog zrnatog materijala granulacije 0 do 63 mm. Nosivi sloj treba izvesti debljine 30 cm u zbijenom stanju (Ms ≥ 100 Mpa). | m3 | 300 |  | 0
2.2.11. | Odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji s razastiranjem i naknada za deponiranje. | m3 | 200 |  | 0
2.3. | Asfaltno - betonski radovi
2.3.1. | Obnova betonskog kolnika, dvorišta, nogostupa i sl. betonom debljine 10 do 20 cm, klase "C25/30". | m3 | 50 |  | 0
2.3.2. | Izrada betonske podloge kao pripreme za asfalt betonom debljine 10 do 20 cm, klase "C16/20". | m3 | 50 |  | 0
2.3.2. | Izrada betonskih ukruta, klase "C30/37". | m3 | 20 |  | 0
2.3.3. | Dobava, ispravljanje, sječenje, savijanje i montaža armature. Vezanje paljenom žicom 2 mm. Obračun po kg gotovo ugrađenog željeza: - RA B 500B - MA B 500B | kg | 1000 |  | 0
2.3.4. | Izvedba bitumeniziranog nosivog sloja AC 22 base (BIT 50/70) , debljine 6 cm, u kolniku postojeće asfaltirane ceste. | m2 | 200 |  | 0
2.3.5. | Špricanje kolnika postojeće asfaltirane prometnice bitumenskom emulzijom prije nanošenja asfaltne mješavine u količini od 0,3 kg/m2. Prethodno je potrebno očistiti kolnik. | m2 | 200 |  | 0
2.3.6. | Izvedba habajućeg sloja kolnika od asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70), debljine 4,0 cm u kolniku postojeće asfaltirane ceste. | m2 | 200 |  | 0
2.3.7. | Štemanje, bušenje, proširivanje i saniranje proboja za cijevi (ili druge instalacije) kroz AB zidove debljine do 25cm.
2.3.7.1. | dn 300 | kom | 2 |  | 0
2.3.7.2. | dn 250 | kom | 4 |  | 0
2.3.7.3. | dn 200 | kom | 6 |  | 0
2.3.7.4. | dn 150 | kom | 20 |  | 0
2.3.7.5. | dn 100 | kom | 50 |  | 0
2.3.7.6. | dn 80 | kom | 50 |  | 0
2.3.7.7. | dn 65 | kom | 50 |  | 0
2.3.7.8. | dn 50 | kom | 50 |  | 0
2.3.7.9. | od dn 25 do dn 50 | kom | 50 |  | 0
2.3.7.10. | od dn 10 do dn 25 | kom | 50 |  | 0
2.4. | Instalaterski radovi
2.4.1. | Priprema mjesta sanacije izrezivanjem segmenta cjevovoda potrebne dužine ovisno o veličini oštećenja i stanju cjevovoda. Obračun po komadu
2.4.1.1. | dn 300 | kom | 2 |  | 0
2.4.1.2. | dn 250 | kom | 2 |  | 0
2.4.1.3. | dn 200 | kom | 5 |  | 0
2.4.1.4. | dn 150 | kom | 5 |  | 0
2.4.1.5. | dn 100 | kom | 10 |  | 0
2.4.1.6. | dn 80 | kom | 15 |  | 0
2.4.1.7. | dn 65 | kom | 5 |  | 0
2.4.1.8. | dn 50 | kom | 10 |  | 0
2.4.1.9. | od dn 25 (1'') do dn 50 (2'') | kom | 20 |  | 0
2.4.1.10. | od dn 10 (3/8'') do dn 25 (1'') | kom | 20 |  | 0
2.4.2. | Nabava, doprema i montaža univerzalne spojnice za spajanje umetka cijevi na pripremljeno mjesto sanacije. Obračun po komadu spojnice
2.4.2.1. | dn 300 | kom | 4 |  | 0
2.4.2.2. | dn 250 | kom | 4 |  | 0
2.4.2.3. | dn 200 | kom | 10 |  | 0
2.4.2.4. | dn 150 | kom | 10 |  | 0
2.4.2.5. | dn 100 | kom | 20 |  | 0
2.4.2.6. | dn 80 | kom | 30 |  | 0
2.4.2.7. | dn 65 | kom | 10 |  | 0
2.4.2.8. | dn 50 | kom | 20 |  | 0
2.4.2.9. | od dn 25 (1'') do dn 50 (2'') | kom | 20 |  | 0
2.4.2.10. | od dn 10 (3/8'') do dn 25 (1'') | kom | 50 |  | 0
2.4.3. | Nabava, doprema i ugradnja cjevnog segmenta na mjesto sanacije. Cijev je Lijevano željezo - nodularni lijev dužine 6 m. Obračun po komadu cijevnog umetka
2.4.3.2. | dn 300 | kom | 2 |  | 0
2.4.3.3. | dn 250 | kom | 2 |  | 0
2.4.3.4. | dn 200 | kom | 5 |  | 0
2.4.3.5. | dn 150 | kom | 5 |  | 0
2.4.3.6. | dn 100 | kom | 10 |  | 0
2.4.3.7. | dn 80 | kom | 15 |  | 0
2.4.3.8. | dn 65 | kom | 5 |  | 0
2.4.4. | Nabava, doprema i ugradnja prikladnog cjevnog segmenta s prirubnicama na mjesto sanacije. Obračun po komadu cijevnog umetka
2.4.4.1. | d 355 | kom | 2 |  | 0
2.4.4.2. | d 280 | kom | 2 |  | 0
2.4.4.3. | d 225 | kom | 5 |  | 0
2.4.4.4. | d 180 | kom | 5 |  | 0
2.4.4.5. | d 125 | kom | 10 |  | 0
2.4.4.6. | d 90 | kom | 15 |  | 0
2.4.4.7. | d 75 | kom | 5 |  | 0
2.4.4.8. | d 63 | kom | 10 |  | 0
2.4.5. | Nabava, doprema i montaža sanacijske obujmice od nehrđajućeg čelika na otkriveno mjesto propuštanja. Obračun po komadu ugrađene sanacijske obujmice
2.4.5.1. | dn 300 | kom | 2 |  | 0
2.4.5.2. | dn 250 | kom | 3 |  | 0
2.4.5.3. | dn 200 | kom | 6 |  | 0
2.4.5.4. | dn 150 | kom | 4 |  | 0
2.4.5.5. | dn 100 | kom | 3 |  | 0
2.4.5.6. | dn 80 | kom | 5 |  | 0
2.4.5.7. | dn 65 | kom | 2 |  | 0
2.4.5.8. | dn 50 | kom | 4 |  | 0
2.4.5.9. | od dn 25 (1'') do dn 50 (2'') | kom | 10 |  | 0
2.4.5.10. | od dn 10 (3/8'') do dn 25 (1'') | kom | 10 |  | 0
2.4.6. | Montažni materijal za sanaciju gubitaka na malim cijevima (do dn50 2''): čep, obrtaj ventil, mufna, nipel,… | kmplt | 50 |  | 0
2.4.6. | Dobava, isporuka i ugradnja vodomjera 1/2" s impulsnim izlazom i reed kontaktom na postojećim lokacijama koje određuje investitor. Stavka uključuje još demontažu postojeće opreme te sitni montažni materijal. | Kom. | 15 |  | 0
| Dobava, isporuka i ugradnja vodomjera 3/4" s impulsnim izlazom i reed kontaktom na postojećim lokacijama koje određuje investitor. Stavka uključuje još demontažu postojeće opreme te sitni montažni materijal. | Kom. | 100 |  | 0
2.4.6. | Dobava, isporuka i ugradnja vodomjera 1" s impulsnim izlazom i reed kontaktom na postojećim lokacijama koje određuje investitor. Stavka uključuje još demontažu postojeće opreme te sitni montažni materijal. | Kom. | 40 |  | 0
| Dobava, isporuka i ugradnja vodomjera 5/4" s impulsnim izlazom i reed kontaktom na postojećim lokacijama koje određuje investitor. Stavka uključuje još demontažu postojeće opreme te sitni montažni materijal. | Kom. | 10 |  | 0
2.4.6. | Dobava, isporuka i ugradnja vodomjera 6/4" s impulsnim izlazom i reed kontaktom na postojećim lokacijama koje određuje investitor. Stavka uključuje još demontažu postojeće opreme te sitni montažni materijal. | Kom. | 2 |  | 0
| Dobava, isporuka i ugradnja ventila i vodomjera 2" s impulsnim izlazom i reed kontaktom na postojećim lokacijama koje određuje investitor. Demontaža postojeće opreme. | Kom. | 1 |  | 0
2.4.6. | Dobava, isporuka i ugradnja ventila i vodomjera 3" s impulsnim izlazom i reed kontaktom na postojećim lokacijama koje određuje investitor. Demontaža postojeće opreme. | Kom. | 5 |  | 0
| Dobava, isporuka i ugradnja ventila i vodomjera 4" s impulsnim izlazom i reed kontaktom na postojećim lokacijama koje određuje investitor. Demontaža postojeće opreme. | Kom. | 5 |  | 0
2.4.6. | Dobava i instalacija programa za daljinsko očitanje vodomjera, postavljanje i razmjena podataka s postojećom aplikacijom računovodstva. | Kmplt. | 1 |  | 0
2.5. | Završno uređenje gradilišta . Obračun po kompletu sanacije | kom | 50 |  | 0
2. | Radovi na otkrivanju i sanaciji propuštanja cjevovoda UKUPNO: |  |  |  | 0

## 3.Oprema
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
3. | Prijenosna oprema za lociranje curenja
3.1. | Prijenosni dvokanalni ultrazvučni mjerač protoka • Mjerni princip: ultrazvučno mjerenje • Mjerni opseg u oba smjera protoka u rasponu od 0,01 (0,001)…25 m/s, • Točnost mjerenja: ±0.01 m/s • Klasa zaštite uređaja: IP65, prema EN60529 • Ekran za očitavanje: 2x16 znakova • Prikaz mjerenja: trenutni protok (u l/s; m³/h) i kumulativni protok • Radna temperatura od -10ºC do +60ºC • Napajanje električnom energijom 12V DC • Senzori za mjerenje - standardni senzori za mjerenje-mjerenja na cijevima svih materijala: DN50 do min DN1000 • Izlazni signali od 4 do 20 mA; puls (reed kontakt) • Memorija s više od 100000 mjerenja • Aplikacija za prenošenje podataka na računalo • Transportni kofer, upute | Kom. | 1 |  | 0
3.2. | Geofon • Vrsta i opseg analize signala šuma: digitalna analiza, opseg 1-5000 Hz • Senzori: za tvrde i meke podloge i pipalica • Pojačalo (središnji uređaj): pokazni ekran s prikazom trenutnog intenziteta šum,a i memorijom 8 zadnjih vrijednosti šuma, težine do 0,50 kg, • Radna temperatura: -10°C...50°C | Kom. | 1 |  | 0
3.3. | Dobava instrumenta za utvrđivanje mjesta curenja Korelator slijedećih karakteristika: - Amplituda i rezolucija korelacije: 20 bitna amplituda i rezolucija od 16000 točaka - Senzori (2 komada): kompaktni s ugrađenim radio odašiljačem i magnetom u jednom kućištu, težine jednog senzora do 1,00 kg - Glavna jedinica(uređaj):LCD ekran sa osvjetljenjem, memorija kapaciteta 60 mjerenja s opcijom dodatne MMC kartice, težine do 1,30 kg, - Napajanje i vijek trajanja baterije:baterijsko; glavna jedinica 12 sati, senzori 8 sati - Osposobljavanje za rad s uređajem: u trajanju od 3 radna dana | Kom. | 1 |  | 0
3.4. | Detektor metala • Prikaz na LCD displeju • Baterijsko napajanje • Detekcija na dubini od minimalno 30 cm | Kom. | 1 |  | 0
3. | Prijenosna oprema za lociranje curenja UKUPNO: |  |  |  | 0

## 4.Teh zaštita objekata
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
4. | Tehnička zaštita objekata
4.1. | Dome IP video kamera, rezolucija 4Mpx/20fps, objektiv 3.3 - 10,5 mm motorizirani zoom, H.265, 30 LED dometa 20-30 m, antivandal kućište, 12VDC/PoE, Onvif, videoanalitika, IP66 zaštita. | kom | 2 |  | 0
4.2. | Kompaktna IP video kamera, rezolucija 4Mpx/20fps, objektiv 3.3 - 10,5 mm motorizirani zoom, H.265, 36 IR LED dometa 20-30 m, 12VDC/PoE, Onvif, videoanalitika, IP66 zaštita. | kom | 2 |  | 0
4.3. | Podnožje/razvod za montažu IP kamere | kom | 4 |  | 0
4.4. | Samostojeći 4 kanalni NVR, 4 x PoE switch, podržava 5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p DVC IP kamere, 1 x HDD, quadpleks, H.264/H.265 kompresija, brzina snimanja 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p@100fps, HDMI 4K, P2P, LAN, DHCP, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, napajanje 48 VDC, napajač u kompletu. HDD2TB | kom | 2 |  | 0
4.5. | UPS, 500 VA | kom | 2 |  | 0
4.6. | Dobava i polaganje kabela za prijenos video signala I napajanje kamera svi potrebni konektori za spajanje opreme, nosači za plastične cijevi,Dobava i postavljanje fleksibilne i krute plastične cijevi za zaštitu i provod kabela kroz stupove, nosače i postojeće metalne police | komplet | 2 |  | 0
4.7. | Dobava i ugradnja opreme, izrada tehničke dokumentacije, definiranje zona, parametriranje i definiranje zona pokrivanja kamera, programiranje snimača te puštanje u rad sustava tehničke zaštite | paušal | 2 |  | 0
4.8. | Metalni ormar za montažu opreme s bravicom | komad | 2 |  | 0
4. | Tehnička zaštita objekata UKUPNO: |  |  |  | 0

## 5.Zavrsno stanje
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
5. | Utvrđivanje završnog stanja
5.1. | Mjerenje protoka na mjestu zahvata vode u trajanju od 30 dana. | Kmplt. | 3 |  | 0
5.2. | Mjerenje protoka i tlaka po zonama radi utvrđivanja završnog stanja. Stavka uključuje troškove otkopavanja cjevovoda prema potrebi. | Kmplt. | 20 |  | 0
5.3. | Analiza uspješnosti provedenih mjera za svaku godinu realiziranog projekta. | Kmplt. | 5 |  | 0
5.4. | Elaborat uspješnosti - financijska analiza postignutih rezultata - na kraju ukupnog projektnog razdoblja. | Kmplt. | 1 |  | 0
5. | Utvrđivanje završnog stanja UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
Redni broj | Opis | Ukupna cijena (kn)
Sustav upravljanja gubicima - izgradnja i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka
0. | Utvrđivanje nultog stanja i usklađenja hidrauličkih uvjeta s osvrtom na studiju | 0
1. | Uspostava nadzorno-upravljačkih točaka i dogradnja NUS-a | 0
2. | Radovi na otkrivanju i sanaciji propuštanja cjevovoda | 0
3. | Prijenosna oprema za lociranje curenja | 0
4. | Tehnička zaštita objekata | 0
5. | Utvrđivanje završnog stanja | 0
| SVEUKUPNO: | 0